PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Contratação 

CONTRATO 74/2023

CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE
SOLUÇÃO DATA
CENTER PRÉ-FABRICADO
OUTDOOR – DCPFO QUE
FAZEM ENTRE SI O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, E A
E M P R E S A GEMELO DO
BRASIL DATA CENTERS,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE , inscrito no CNPJ/MF n° 04.034.872/0001-21,
com sede na Rua Tribunal de Justiça, s/n, Centro Administrativo - Via Verde, cidade de Rio Branco/Acre
– CEP. 69.915-631, representado neste ato por sua Presidente, Desembargadora Regina Ferrari,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 03.888.247/0001-84, sediada na Rua
Alameda Grajaú, 60, 21º Andar, Conj 2116 A 2118. Tel./Fax: (11)2680-5175, e-mail:
prevendas@gemelo.com.br / Sidney.fabiani@gemelo.com.br, CEP: 06454-050, Cidade: Barueri -
SP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Sidney Fabiani da Silva,
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº: 16.***.***-1, expedido por SSP-SP, e CPF nº 104.***.***-
90, tendo em vista o que consta no Processo nº 0010174-74.2017.8.01.0000 e, em observância às
disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Federais
nº 3.555/2000, 10.024/2019 e o Decreto Estadual nº 4.767/2019, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições da Lei n.º 8.666/1993, e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº
120/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime
“turnkey” (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento),
de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação
ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados
Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do
Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.
1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 1
1.3. DETALHAMENTO DO OBJETO
SOLUÇÃO DE DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR (DCPF-O)
Item Descrição do Objeto UND QTD VALOR
01
DATA CENTER Pré-Fabricado OUTDOOR
(DCPFO): Fornecimento e Instalação completa de
SOLUÇÃO compreendendo um DCPFO modular,
escalável em capacidade e racks e móvel sem desmonte,
para implantação de infraestrutura segura para ativos de
TI, Rede e Telecom, Sala de Refrigeração estanque com
Ar Condicionado de Precisão e demais componentes,
sala de TI (data room) estanque e livre de manutenções
recorrentes, com capacidade total para 08 (sete) racks de
TI e Rede sendo 06 (seis) racks ativos inicialmente,
antessala estanque separada para os equipamentos de
Telecom, UPS, sistemas de controle dos sensores e
automação, cilindro de gás inerte, proteções contra
fogo, líquidos e corrosão, Controle de Acesso,
Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada,
incluindo todos os materiais necessários para a
instalação, de forma a garantir o funcionamento e
proteção dos equipamentos de TIC da
CONTRATANTE, projetado para missões críticas e
projeto certificado ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou
UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré
Fabricados Outdoor, comprovadamente transportável
sem desmonte, com capacidade energética redundante
para atender à carga total do DCPFO, sistema de
refrigeração redundante dimensionado para atender a
uma capacidade energética equivalente à das UPS,
incluindo serviços de instalação e operação inicial
assistida e 60 (sessenta) meses de Garantia Integral e
Monitoramento 24 horas, seguindo todas as
especificações técnicas constantes no Termo de
Referência, conforme QUADRO RESUMO e demais
características contidas na proposta, id 1479609 e
catálogos, id 1479932 e 1479936. 
UN 01
R$ 8.300.000,00 (oito
milhões trezentos mil
reais)
1.3.1. Estrutura segura, modular e transportável, para instalação dos equipamentos de TIC, construídas em
fábrica e instaladas em área externa, também chamados de “data centers modulares” ou “container data
centers”, compreendendo no mínimo as seguintes características:
1.3.2 Todos os componentes da solução deverão ser novos e sem uso, não sendo aceitos equipamentos ou
materiais que se apresentarem danificados ou que não atendam as especificações mínimas exigidas no TR;
1.3.3. Sistema de Energia Ininterrupta (Nobreak ou UPS), redundante.
1.3.4. Sistema de Aterramento.
1.3.5. Postos de Transformação (adequação de subestação de energia existente);
1.3.6. Ar-Condicionado de precisão, redundante em N+1.
1.3.7. Antessala estanque isolando o acesso externo do acesso à sala de racks de TI (Data Room), com
entrada independente, onde deverão ser alocados os quadros elétricos, UPS e Baterias, sistemas de
controle dos sensores e automação, 01 (um) Rack de Telecom e sistemas de combate a incêndios,
objetivando a realização de manutenções e controles, sem acesso à sala dos racks de TI (Data Room).
1.3.8. Sala de Racks de TI (Data Room) estanque com capacidade total para 08 (oito) racks de pelo menos
44U para equipamentos de TI e rede, dos quais 06 (seis) racks estarão ativos no ato da entrega, totalmente
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 2
livre de manutenções recorrentes, ou seja, não poderão ser instalados nessa sala quaisquer equipamentos
que demandem manutenções recorrentes, tais como quadros elétricos, cilindro de gás, UPS, unidades
evaporadoras e outros que exijam manutenções preventivas habituais ou programadas.
1.3.9. Sala técnica de refrigeração estanque, com entrada independente em compartimento isolado da sala
de racks, mas com o mesmo nível de proteção das demais salas, aonde todos os equipamentos do sistema
de refrigeração deverão ser instalados, bem como os dutos, “dumpers” corta-fogo, caixa de mistura de ar
frio e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do sistema de climatização, objetivando
a realização de manutenções e controles sem acesso a sala dos racks.
1.3.10. Sistema de iluminação interna em LED.
1.3.11. Sistema de cabeamento UTP CAT6a Topo de Rack com Patch Panel Central e usando tecnologia
Angular para maximizar número de pontos por U.
1.3.12. Sistema de cabeamento estruturado óptico.
1.3.13. Circuito fechado de TV (CFTV/IP) de alta definição (Full HD), com sistema de gravação do tipo
NVR.
1.3.14. Sistema de controle de acesso biométrico à Antessala e desta para Sala de Racks de TI.
1.3.15. Serviços de instalação completa considerando a entrega do DCPFO totalmente funcional e
Operação local assistida pela primeira semana.
1.3.16. Garantia integral de 12 (doze) meses extensíveis por até 120 (cento e vinte) meses, incluindo peças
e consumíveis, plantão 24 horas por dia e preventivas mensais.
1.3.17. Sistema de monitoração do DCPFO e de suas principais funcionalidades tais como Ar-
Condicionado, UPS, predição e extinção de incêndios, porta de acesso entre outros.
1.3.18. Interconexão elétrica do DCPFO até às instalações elétricas da Contratante em até 100 metros,
incluindo transformadores de média para baixa tensão, chaves de transferência, quadros de energia,
medição e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do DCPFO.
1.3.19. Grupo(s) Moto Gerador(es) (GMG) monitorados e silenciado(s) a no mínimo a 85db.
1.3.20. Interligação do DCPFO com o Data Center atual da CONTRATANTE em 2 enlaces de fibra óptica
monomodo, rota 1 de 2,5 quilômetros e rota 2 de 1,8 quilômetros de distância respectivamente, além de
interligação de 200 metros em fibra ótica monomodo do DCPFO ao Prédio Juizados Cíveis e de 300
metros em fibra ótica monomodo ao prédio Fórum Criminal, ambos no mesmo terreno da instalação.
1.3.21. Obra civil para construção de plataformas de concreto aterradas para o assentamento do DCPFO e
dos Grupo Moto Gerador(es) (GMG) 
1.3.22. Alinhamento com a Política de Responsabilidade Socioambiental (Resolução 4.327), ou seja, o
DCPFO deve ser ecologicamente responsável. As especificações técnicas devem ser comprovadamente
projetadas para reduzir o consumo de energia elétrica, através de equipamentos de alta eficiência
energética, sistema de climatização com gás que não danifique a camada de ozônio, confinamento de
corredores quentes e frios e sistema de insuflação de alta performance, visando otimizar a utilização do
equipamento de ar-condicionado, sistema de combate a incêndio com uso de gás que não agrida a natureza
e uso de baterias com mínima emissão de gases.
1.3.23. Visando uma maior vida útil do projeto e a minimização do “down time” (tempo de parada) em
caso de mudança de localização, os DCPFOs deverão permitir comprovadamente sua movimentação sem
desmonte dos ativos de TI e Rede, possuindo dispositivo antivibração na base dos racks e características
construtivas de robustez que permitam seu transporte a plena carga.

QUADRO RESUMO: SOLUÇÃO DE DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR (DCPF-0)

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 3
01
DATA CENTER Pré-Fabricado OUTDOOR (DCPFO): Fornecimento e
Instalação completa de SOLUÇÃO compreendendo um DCPFO modular,
escalável em capacidade e racks e móvel sem desmonte, para implantação
de infraestrutura segura para ativos de TI, Rede e Telecom, Sala de
Refrigeração estanque com Ar Condicionado de Precisão e demais
componentes, sala de TI (data room) estanque e livre de manutenções
recorrentes, com capacidade total para 08 (sete) racks de TI e Rede sendo
06 (seis) racks ativos inicialmente, antessala estanque separada para os
equipamentos de Telecom, UPS, sistemas de controle dos sensores e
automação, cilindro de gás inerte, proteções contra fogo, líquidos e
corrosão, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede
Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, de
forma a garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de TIC da
CONTRATANTE, projetado para missões críticas e projeto certificado
ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para
Data Centers Pré Fabricados Outdoor, comprovadamente transportável
sem desmonte, com capacidade energética redundante para atender à
carga total do DCPFO, sistema de refrigeração redundante dimensionado
para atender a uma capacidade energética equivalente à das UPS,
incluindo serviços de instalação e operação inicial assistida e 60
(sessenta) meses de Garantia Integral e Monitoramento 24 horas,
seguindo todas as especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência.
UN 01
02
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA – Interligação do DCPFO às
instalações elétricas e lógicas da Contratante. Adequação da Subestação e
instalação de Transformador(es) de pelo menos o triplo da capacidade dos
UPS do DCPFO, Chaves de Transferência e demais componentes.
UN 01
03 ADAPTAÇÕES CIVIS - Base de concreto para o DCPFO, e Gerador(es),
tubulações para elétrica e lógica, aterramento e demais adaptações. UN 01
04 GERADOR(ES) – Grupo Moto Gerador(es) dimensionado(s) para pelo
menos o triplo da capacidade das UPS. UN 02
05
MOVING - Serviço de migração (movimentação) física e lógica de
equipamentos de rede e servidores para o DCPFO, conforme condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
UN 01
06
TREINAMENTO - Serviço de Treinamento com carga horária mínima 8
(oito) horas para uma turma de até 10 alunos, e materiais didáticos em
língua portuguesa abrangendo todas as funcionalidades, impressos e com
cópia em meio magnético.
UN 01
07
EXTENSÃO de MONITORAMENTO - Serviço de monitoramento ativo
remota e acionamento 24x7x365, por 60 (sessenta) meses conforme
condições estabelecidas no Termo de Referência.
UN 01
1.4 Demais características da solução e estratégias de execução estão contidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início a partir da sua assinatura,
limitando-se à vigência do respectivo crédito orçamentário nos termos do artigo 57, caput, da Lei nº
8.666/93 e sua eficácia a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 4
2.2. O prazo de garantia não se confunde com o prazo contratual, a qual prevalecerá após a finalização da
vigência deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 8.300.000,00 (oito milhões trezentos mil reais).
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na classificação abaixo:
Programas de Trabalho:203.617.02.061.2282.2643.0000-Manutenção das Atividades do Fundo Especial
do Poder Judiciário e/ou Programa de Trabalho 203.633.02.061.2282.2908.0000- Manutenção das
Atividades do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG;
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso 700 (RPI);
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo não superior a 15(quinze) dias corridos, contados 
do adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de
regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias
para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.
5.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do material, conforme
CONTRATO;
5.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá estár obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.
5.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento.
5.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
5.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
5.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da obrigação é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 5
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

5.8 ETAPAS DE EXECUÇÃO
5.8.1 Os pagamentos serão vinculados ao aceite das entregas de cada etapa pela CONTRATANTE, para
cada módulo, conforme abaixo:
5.8.2 A etapa 01 (um) deverá ser executada após a assinatura do contrato com prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos:
5.8.3 Etapa 01: Elaboração do Projeto Executivo e do cronograma de trabalho de implantação da
SOLUÇÃO.
5.8.4 As etapas 02 (dois) a 07 (sete) especificadas abaixo deverão ser executadas após a aprovação, por
parte da CONTRATANTE, do Projeto Implantação elaborado pela CONTRATADA, o qual deve definir
um período máximo de execução dessas etapas de 120 (cento e vinte) dias corridos:
5.8.4.1 Etapa 02: Obras civis;
5.8.4.2 Etapa 03: Entrega dos Geradores;
5.8.4.3 Etapa 04: Entrega dos Eletrocentro;
5.8.4.4 Etapa 05: Entrega do DCPFO;
5.8.4.5 Etapa 06: Ativação (energização) do DCPFO;
5.8.5 Etapa 07: Início dos Serviços de monitoração remota 24x7x365 e garantia pelo período de 60
(sessenta) meses, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência.
5.8.6 Etapa 08: Serviço de Treinamento para no mínimo 10 (dez) pessoas, com carga horária mínima
suficiente e material didático em língua portuguesa abrangendo todas as funcionalidades, impresso e com
cópia em meio magnético.
5.8.7 Etapa 09: Moving - Após a TOTAL conclusão das etapas 02 (dois) a 06 (seis) e da etapa 8 (oito),
deve-se executar o serviço de migração (Moving) de equipamentos do atual DATA CENTER para o
DCPFO, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência, juntamente com os seus
respectivos softwares e acessórios.
5.8.8 Etapa 10: Emissão do Termo de Entrega Definitiva.
5.8.9 As etapas serão consideradas concluídas após a conferência do material e/ou do serviço entregue pela
CONTRATADA à CONTRATANTE.
5.8.10 Caso o serviço e/ou material entregue esteja de acordo com este Termo de Referência, a
CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite (anexo VI) à CONTRATADA e o pagamento da respectiva
etapa será EFETUADO.
5.8.11 Caso o serviço e/ou material entregue não esteja de acordo com este Termo de Referência, a
CONTRATANTE emitirá o TERMO DE RECUSA (anexo VIII) e o pagamento correspondente à
respectiva etapa NÃO SERÁ EFETUADO até que a situação seja regularizada mediante a emissão do
Termo de Aceite

5.9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:
5.9.1 O pagamento será efetuado, de acordo com as etapas, nos seguintes percentuais, com relação ao
valor total do contrato:
5.9.1.1 => 15% (quinze por cento) após a execução total da Etapa 1;
5.9.1.2 => 15% (quinze por cento) após a execução total da Etapa 2;
5.9.1.3 => 15% (dez por cento) após a execução total da etapa 3;
5.9.1.4 => 15% (dez por cento) após a execução total da Etapa 4;
5.9.1.5 => 5% (cinco por cento) após a execução total da Etapa 5;
5.9.1.6 => 5% (cinco por cento) após a execução total da Etapa 6.
5.9.1.7 => 20% (vinte por cento) na execução da Etapa 7.
5.9.1.8 => 2% (dois por cento) após a execução total da Etapa 8.
5.9.1.9 => 3% (três por cento) após a execução total da Etapa 9.
5.9.1.10 => 5% (cinco por cento) após a execução total da Etapa 10.
5.9.2 As etapas serão consideradas concluídas após a conferência do material e/ou do serviço entregue pela
CONTRATADA à CONTRATANTE. Para a etapa 6, considerar-se-á a ativação do DCPFO como a
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 6
ligação definitiva da alimentação elétrica para o mesmo.
5.9.3 Caso o serviço e/ou material entregue esteja de acordo com este Termo de Referência, a
CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite à CONTRATADA e o pagamento da respectiva etapa será
EFETUADO.
5.9.4 Caso o serviço e/ou material entregue não esteja de acordo com este Termo de Referência, a
CONTRATANTE emitirá o TERMO DE RECUSA e o pagamento correspondente a respectiva etapa
NÃO SERÁ EFEUTUADO até que a situação seja regularizada mediante a emissão do Termo de Aceite.
5.9.5 É vedada a realização de pagamento antes da execução total da etapa ou se o mesmo não estiver de
acordo com as especificações deste instrumento.
40.6 Em casos excepcionais, quando por motivos alheios ao controle da CONTRATADA, uma das etapas
não puder ser concluída totalmente, a CONTRATANTE poderá a seu critério determinar um pagamento
parcial da etapa em questão que será complementado quando da entrega total da referida etapa.
5.9.7 Caso a entrega de uma ou mais etapas ocorra em ordem diferente da prevista no Termo de
Referência, a mesma terá seu pagamento liberado desde que cumpra todas as demais condições previstas
neste Termo de Referência.
5.9.8 Toda documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia simples ou por e-mail
quando tenha sido emitida por internet, que será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas, ressalvado, os termos da alínea 'b", do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA DA SOLUÇÃO:
7.1.1 A Contratada deverá entregar a SOLUÇÃO nos locais indicados pela CONTRATANTE, se
responsabilizando por seu transporte até os locais de instalação, sua movimentação dentro das instalações
da CONTRATANTE e sua fixação nos locais onde serão ativados. Deverá também, prover o transporte
dos itens complementares (Geradores, Eletrocentro) aos locais indicados pela CONTRATANTE, bem
como o(s) guindaste(s) necessário(s) para o içamento e colocação do DCPFO e demais itens sobre a(s)
plataforma(s) de concreto.
7.1.2 O prazo de entrega em funcionamento da solução deverá ser de no máximo 120 (cento e vinte) dias a
partir da aceitação do Projeto Executivo por parte da CONTRATANTE. O referido projeto será elaborado
pela Contratada após assinatura do Contrato, obedecendo ao cronograma de entrega a ser fornecido pela
Contratada. O prazo máximo de entrega do projeto executivo pela será de 30 (trinta) dias, sendo que este
prazo, o prazo de aprovação do projeto executivo por parte da CONTRATANTE e o prazo do MOVING
não estão contemplados no prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias.
7.1.3 A Contratada deverá apresentar a certificação de conformidade com a norma ANSI/TIA-942
READY na categoria Rated 3 DCPFO, no ato da entrega do(s) módulo(s).

7.2 COMISSIONAMENTO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO:
7.2.1 Os testes de comissionamento deverão ser realizados em fábrica, antes da entrega física das unidades
e poderão ser acompanhados por representantes da CONTRATANTE. O respectivo relatório deverá ser
enviado pela Contratada à CONTRATANTE.
7.2.2 A Contratada deverá:
7.2.2.1 Instalar a SOLUÇÃO deixando-a totalmente funcional, incluindo a ativação de sua energização,
aterramento, refrigeração, alarmes, dutos elétricos e hidráulicos, monitoramento e conectividade.
7.2.2.2 Inicializar os sistemas e sensores da SOLUÇÃO deixando-os ativos. Todos os sensores deverão ser
conectados ao Switch de monitoração.
7.2.2.3 O console de monitoração deverá ser ativado, de modo que os sensores do DCPFO possam ser
monitorados local e remotamente.
7.2.2.4 Realizar os testes de contingência de alimentação de energia e de refrigeração.
7.2.2.5 Ativar o sistema de segurança e sua monitoração.
7.2.2.6 Realizar os testes de detecção de intrusão, de acesso, de fumaça e fogo.
7.2.2.7 Configura e calibrar o sistema de prevenção e combate a incêndio.
7.2.2.8 Configurar e testar os alarmes sonoros e visuais, bem como o intervalo de tempo entre os alarmes
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 7
antes da liberação do gás.
7.2.2.9 Instalar e testar as UPS, os geradores e o Eletrocentro, para verificação e configuração do processo
de continuidade de negócios. A Contratada deverá simular uma queda de energia da concessionária,
testando a funcionalidade desejada pela CONTRATANTE para a SOLUÇÃO. As baterias das UPS irão
alimentar a SOLUÇÃO, fazendo o acionamento do gerador que assumirá o fornecimento de energia até
que a concessionária retorne seus serviços normais.
7.2.2.10 Comprovar, através de certificado emitido por entidade acreditada no mercado internacional, que
o DCPFO entregue está em conformidade com o padrão Rated 3 (Nivel III / TIER III) da norma TIA 942
ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor.

CLAÚSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, a gestão e a fiscalização da execução compreendem o
conjunto de ações que objetivam:
I - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;
II - verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e
III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a
formalização dos procedimentos relativos à repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a assegurar o
cumprimento das cláusulas do contrato e a solução de problemas relacionados ao objeto.
8.2. Para tanto figuram como:
a) Gestor do Contrato: Raquel Cunha da Conceição
b) Fiscal do Contrato: Elson Correia de Oliveira Neto e Amilar Sales Alves 
c) Fiscal Administrativo: Carlos Fonseca Cassiano da Cunha
8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4. Ao fiscal compete o acompanhamento da execução contratual, e anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano para solução das falhas
identificadas, bem como determinando o que for necessário à sua regularização e encaminhando os
apontamentos ao gestor para as providências cabíveis.
8.5. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação,
caso o mesmo afaste-se das especificações da proposta da Contratada.
8.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas
ao gestor para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

CLAÚSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 DA CONTRATADA:
9.1.1 Prestar os serviços no prazo, quantidade e especificações solicitadas conforme as características
descritas na sua proposta e no edital;
9.1.2 Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere à segurança
(Política de Segurança da Informação) e sigilo dos dados manuseados, bem como no que é pertinente à
documentação (Termo de Confidencialidade, sobre os quais se obriga a dar ciência a seus funcionários,
que tiverem acesso às dependências do CONTRATANTE, e aos que possuírem acesso remoto);
9.1.3 Colocar, nos prazos contratados, os profissionais à disposição do CONTRATANTE para execução
dos serviços;
9.1.4 Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e contribuições sociais em vigor, obrigando-se
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 8
a saldá-los nas épocas próprias, haja vista que os empregados da Contratada não manterão qualquer
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
9.1.5 Manter garantia contra defeitos de hardware e software, inclusive atualização de versões dos
programas instalados durante o período de 12 (doze) meses, sendo este determinado como Garantia;
9.1.6 A entrega e instalação de todo o material deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos a
contar da aceitação do Projeto Executivo por parte da CONTRATANTE. O referido projeto será elaborado
pela Contratada após assinatura do Contrato,
9.1.7 Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada
na execução dos serviços;
9.1.8 Fornecer à CONTRATANTE, no ato da homologação dos serviços, os manuais de usuário, técnico e
operacional e demais documentos relativos ao equipamento e serviços de instalação;
9.1.9 Manter durante o curso do contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com
relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades do CONTRATANTE, das quais
venha a ter conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do contrato, não
podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a
terceiros, responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e
danos e sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei 4.595 de 31/12/1964 e demais leis,
permitindo ainda que o CONTRATANTE, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso;
9.1.10 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou
irregularidades cometidas na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como nas instalações e
demais bens de propriedade do CONTRATANTE;
9.1.11 Colaborar com o CONTRATANTE no desenvolvimento de qualquer procedimento de auditoria
que o CONTRATANTE decida realizar na área de tecnologia, permitindo que auditores, sejam eles
internos ou externos, a Área de Segurança de TI ou outros prepostos designados pelo CONTRATANTE
tenham amplo acesso a dados, informações, equipamentos, instalações, profissionais e documentos que
julguem necessários à conclusão de seu trabalho;
9.1.12 Caso seja detectado qualquer problema no objeto do contrato, em qualquer uma das
funcionalidades, a Contratada deverá efetuar as devidas correções, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE;
9.1.13 A homologação da SOLUÇÃO e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de
Serviço, isto é, do Termo de Aceite de Atividade (Anexo VI), ocorrerá após a conclusão e aceitação de
todos os testes do serviço pelo CONTRATANTE;
9.1.14 Responsabilizar-se pelos empregados que colocar à disposição do CONTRATANTE se for o caso,
observadas as legislações trabalhistas e a Lei Previdenciária Social;
9.1.15 Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer
natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do
CONTRATANTE;
9.1.16 É vedada a participação de consórcio em qualquer uma de suas formas;
9.1.17 Não subcontratar, total ou parcialmente, a execução das atividades constantes no objeto do termo de
referência ou contrato, a não ser em obras civis ou não ligadas ao DCPFO, e nestes casos, assumir a total
responsabilidade pela entrega e qualidade do serviço.
9.1.18 Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade da CONTRATANTE, quando
utilizados, permitindo que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.
9.1.19 Informar ao CONTRATANTE, no ato da apresentação da proposta ou em um prazo não superior a
24 horas, contadas a partir de quando o CONTRATANTE solicitar que sejam executadas nas suas
instalações, os equipamentos mínimos e documentação necessária para a realização das atividades,
inclusive para execução de testes integrados e/ou homologação.
9.1.20 A Contratada deverá apresentar um Plano de Contingência atualizado (anualmente, no mínimo)
para os casos de incidentes que prejudiquem o andamento normal dos serviços contratados, num prazo de
30 dias corridos da aprovação do projeto de implantação. O referido Plano será avaliado pelo Gerência de
Continuidade de Negócio do CLIENTE, e deverá ser mantido atualizado, sendo entregue, a cada nova
versão, ao CONTRATANTE.
9.1.21 A CONTRATANTE poderá validar ou não o Plano de Contingência da Contratada. No caso de não
validação a CONTRATANTE poderá solicitar alterações/mudanças no mesmo, sempre em acordo com a
Contratada.
9.1.22 A CONTRATANTE também poderá solicitar à Contratada a criação de Plano para cobrir um
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 9
incidente ainda não comtemplado do Plano de Contingência da Contratada.
9.1.23 Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
9.1.24 Manter toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.1.25 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da
sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou
redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução
contratual.
9.1.26 Prestar quaisquer informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
inclusive toda documentação (cds, softwares, manuais, arquivos mib/oid para monitoramento), esquemas
elétricos, de refrigeração, parâmetros de configuração de todos os equipamentos da solução, itens de
controle de acesso (chaves, entre outros), sem prejuízo de outras informações que possam ser solicitadas,
num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação formal ou ainda de forma obrigatoria antes
do término da vigência contratual ou garantia.
9.1.27 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou
em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado
da sua notificação.
9.1.28 Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período
oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela CONTRATANTE.
9.1.29 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Designar gestor que efetuará sua representação perante a CONTRATADA para determinação,
avaliação, acompanhamento e aprovação dos serviços por ela realizados;
10.2 Colocar à disposição da CONTRATADA os equipamentos mínimos e documentação necessários para
a realização das atividades quando estas forem executadas nas instalações do CONTRATANTE, com
exceção das licenças de software necessárias para os serviços, tais como licenças de ferramentas de
desenvolvimento e outras, as quais deverão ser providenciadas pela própria CONTRATADA;
10.3 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que diz respeito ao
contrato;
10.4 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato;
10.5 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.
10.6 Responsabilizar-se pelas despesas de viagem e estada de seus funcionários e representantes, caso opte
por acompanhar os testes de comissionamento da solução nas instalações da CONTRATADA.
10.7 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.
10.8 Aplicar as penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1. Advertência por escrito formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves e que
ocasionem prejuízos para a Administração (CONTRATANTE), desde que não caiba a aplicação de sanção
mais grave e, se for o caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis;
11.1.2. Multas na forma abaixo:
a) multa de 0,30% (zero virgula três por cento) por dia sobre o valor proporcional a etapa em execução em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 10
b) multa de 0,50% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor proporcional a etapa em execução em caso
de atraso na execução dos serviços superior a trinta dias.
c) multa de 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da
proposta , por ilícitos administrativos no decorrer do certame e 30% sobre o valor do contrato em caso de
inexecução total da obrigação assumida.
11.1.3. Suspensão temporária de licitar e de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos.
11.1.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e o
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido
o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: I - não
assinar o contrato ; II - não entregar a documentação exigida no edital; III - apresentar documentação
falsa; IV - causar o atraso na execução do objeto; V - não mantiver a proposta; VI - falhar na execução do
contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII - comportar-se de modo inidôneo; IX - declarar
informações falsas; e X - cometer fraude fiscal.
11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo não superior a 02 (dois) anos
previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.2. O CONTRATANTE não aplicará a multa de mora quando optar por realizar as reduções no
pagamento previsto neste instrumento, sendo vedada a dupla penalização da CONTRATADA pelo fato
(atraso) na execução dos serviços.
11.3. As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis e assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º
8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999.
11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
11.5. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data de recebimento da notificação.
11.6. O recurso será dirigido ao Diretor de Logística, que poderá rever sua decisão em 05 (cinco) dias, ou,
no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade superior para análise, em igual
prazo. 
11.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 8.1.5., caberá pedido
de reconsideração, apresentado ao Presidente do TJAC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da
intimação.
11.8. Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente no TJAC
em nome da fornecedora e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença a ser
cobrada administrativa ou judicialmente.
11.9. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE,
decorrentes das infrações cometidas.
11.10. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos materiais, advieram de caso
fortuito ou motivo de força maior;
11.11. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção”. 
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 11
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.1.2. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira.
13.1.3. Transferir a terceiros ou subcontratar o objeoto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, cujo
art. será interpretado de forma genérica.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:
15.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1. Para se garantir o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato, a
CONTRATADA deverá optar por uma das modalidades de garantia previstas nos incisos de I a III, do
parágrafo primeiro, do art. 56, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 12
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 8.078/1990,
Decretos Federais nº 3.555/2000, 10.024/2019, 7.892/2013, 9.488/2018 e o Decreto Estadual nº
4.767/2019, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/1993, supletivamente a teoria
geral dos contratos, e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do instrumento do Contrato,
mediante extrato, no Diário da Justiça Eletrônico, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO
19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco/AC para solucionar questões resultantes da aplicação
deste Instrumento.

Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, o presente Contrato vai assinado
eletronicamente pelas partes.

Data e assinatura eletrônicas.

Publique-se.

ANEXO ÚNICO

1 CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR –
DCPFO
1.1. REQUISITOS MÍNIMOS:
1.1.1. O DCPFO deverá ter projeto comprovadamente certificado pela norma ANSI/TIA-942 READY para
ambientes Rated 3 (NÍVEL III ou Tier 3) ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré
Fabricados Outdoor de certificadora reconhecida para data center modular outdoor TIER 3, no que se
refere à arquitetura, telecomunicações, elétrica e mecânica. 
1.1.2. Ser comprovadamente transportável sem desmontagem ou remoção dos ativos de TI e atendendo
todas as normas de transporte público,
1.1.3. Permitir futura expansão lateral.
1.1.4. Produção pré-fabricada de entrega rápida.
1.1.5. De ativação limpa e livre de poeira e resíduos.
1.1.6. Alta resistência mecânica e segurança contra vandalismo.
1.1.7. Resistência e segurança contra incêndios.
1.1.8. Resistência contra alagamentos
1.1.9. Ser instalado acima do solo por base elevada de no mínimo 20 centímetros de altura.
1.1.10. O DCPFO deverá ser composto por bloco único autoportante, dividido em 03 (três) ambientes
estanques independentes e protegidos por paredes corta fogo e sistema de supressão automática de
incêndios, conforme descritivo a seguir:
1.1.10.1. uma antessala com capacidade para racks de Telecom, UPS, baterias, sistemas de controle dos
sensores, automação e demais componentes e cilindro de gás inerte. Deverá ter acesso direto e
independente através de porta, aos corredores quente e frio da sala de TI;
1.1.10.2. uma sala de TI e Rede com capacidade para até 08 (oito) racks sendo 06 (seis) racks ativos
inicialmente. Nesta sala não poderão ser instados quaisquer equipamentos que demandem manutenção
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 13
preventiva tais como ar-condicionados, UPS, baterias, quadros elétricos ou cilindros de gás inerte.
1.1.10.3. E uma sala técnica de climatização, totalmente independente das demais, onde deverá ser
instalado todo sistema de ar-condicionado de precisão, dumpers corta fogo, caixa de mistura de ar frio,
dutos e demais componentes de refrigeração.
1.1.10.4. Todos os ambientes deverão ter as mesmas características de estanqueidade e resistência a fogo
definidas para o DCPFO.
1.1.11. O DCPFO deverá ser montado em fábrica, não sendo permitidas obras, soldas ou pinturas no local,
a não ser as relacionadas à interligação elétrica e lógica e construção da base de concreto do DCPFO e dos
geradores e afins.
1.1.12. A estrutura do DCPFO deverá ser rígida, estanque, de alta resistência mecânica e características
especiais para operação de equipamentos eletrônicos e de informática, que garanta proteção contrafogo,
água, umidade, gases corrosivos, intempéries, acesso indevido e deverá ainda ser transportável sem
desmonte dos equipamentos de informática.
1.1.13. Montada através de vigas e colunas metálicas de alta resistência, formando um monobloco,
devendo sustentar, por si só, todo o peso do módulo, mesmo lotado com carga máxima, permitindo que
seja içado e transportado sem risco de comprometimento da estrutura e da integridade de seus
componentes.
1.1.14. Deverá permitir expansão da capacidade pela adição de novos racks até o limite da capacidade do
DCPFO e, caso seja necessário, a adição de novas unidades à unidade original, de forma que possam atuar
de modo interconectado, expandindo o DCPFO, ou seja, deverá permitir o acoplamento de pelo menos
mais 01 (uma) unidade similar, do mesmo tamanho, alinhada paralela ou longitudinalmente, seguindo as
recomendações da Contratada.
1.1.15. Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela Contratada e acompanhados de
todos os serviços necessários à sua implantação, incluindo, no que couber, projetos executivos
(engenharia, elétrico, lógico, etc.), planejamento técnico e operacional, obras civis, transporte, içamentos e
seguros, com preços que englobem os custos de suas instalações.
1.1.16. A Contratada deverá efetuar o recolhimento das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART)
do projeto e da execução dos serviços e registrar o projeto no Acervo Técnico do CREA em no máximo
120 dias após a ativação da unidade.
1.1.17. A Contratada fornecerá todos os documentos necessários que comprovem à adequação do DCPFO
às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as Leis de abrangência Nacional e
Estadual no que diz respeito à segurança contra incêndio/pânico e iluminação de emergência, e como
consequência a certeza da emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.) pelo Corpo de
Bombeiros do Estado.
1.1.18. Todas as conexões externas ao DCPFO deverão ser concentradas em painéis protegidos de
intempéries. Nestes painéis deverão ser conectadas as interfaces para o fornecimento de energia elétrica,
os dutos de água para controle de umidade e as interfaces para a conectividade de dados.
1.1.19. O DCPFO deverá ser projetado para funcionar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ou 366
(trezentos e sessenta e seis) dias por ano, 07 (sete) dias por semana, 24 horas por dia e prover alta
disponibilidade para suportar serviços de TIC de missão crítica.
1.1.20. O DCPFO deverá possuir características que permitam sua instalação ao ar livre. Sendo assim, a
Contratada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica com comprovação de pelo menos 01 (uma)
instalação ao ar livre de DCPFO, Datacenter Modular Outdoor ou similar, por no mínimo 01 (um) ano
consecutivo e sem nada que desabone o projeto.
1.1.21. O DCPFO deverá ser transportável sem a necessidade de desmontagem da unidade de TI ou
remoção dos seus ativos.
1.1.22. O DCPFO deverá ser adequado para o transporte, cumprindo todas as normas de transporte
rodoviário brasileiro sem batedores.
1.1.22.1. A Contratada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando a
transportabilidade de unidade de DCPFO similar às serem fornecidas, sem a necessidade de desmonte dos
ativos de TI.
1.1.23. A vida útil estimada para o DCPFO deverá ser de no mínimo 10 (dez) anos, devendo a Contratada
fornecer declaração do fabricante de que a unidade não será descontinuada em 10 anos e que a mesma tem
vida útil mínima de 10 anos desde que sejam realizados os processos de manutenção e prevenção
recomendados pelo fabricante e por pessoal credenciado deste.
1.1.24. A SOLUÇÃO deverá ser projetada e produzida em conformidade com as normas e padrões de
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 14
referências descritas abaixo ou equivalentes para data center outdoor:
1.1.24.1. ANSI/TIA 942 Rated 3 (NIVEL III / TIER 3) ou UPTIME INSTITUTE TIER III.
1.1.24.2. IP (Ingress Protection ou International Protection), mínimo IP66, para resistência a intempéries,
poeira e água.
1.1.24.3. NBR 10636 – Contenção de Fogo externo nos níveis mínimos PC120min e CF120, até 1100
graus Celsius, conforme norma NBR10636. A Contratada deverá apresentar Relatório de Ensaio,
Certificado ou Laudo do IPT que comprove que sua parede corta fogo atende a esta norma e explicitando
claramente atendimento ao nível mínimo de 120 minutos no quesito Para-Chama (PC120) e 120 minutos
no quesito Corta Fogo (CF120) e ainda resistência estrutural de 120 minutos e estanqueidade aos efeitos
do fogo por 120 minutos. Para este quesito não serão aceitas certificações de materiais utilizados, uma vez
que esta certificação não garante que os mesmos foram aplicados da forma correta.
1.1.24.4. Em nenhuma hipótese será aceito o uso de materiais combustíveis ou propagantes de chama na
construção do DCPFO como, por exemplo: Revestimento térmico em poliuretano expandido, piso em
compensado naval, entre outros. Materiais e componentes internos não deverão ser propagantes de chama
e autoextinguíveis, no padrão UL94 na classificação V0 (VÊ ZERO).
1.1.24.5. Certificação do Projeto: A CONTRATADA deverá comprovar sua capacidade para a realização
de projetos em conformidade com a especificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME
INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor apresentando, na fase de habilitação,
Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido por entidade pública ou privada de que já entregou uma
solução de DCPFO ou similar com certificado de conformidade com o estabelecido pela norma
ANSI/TIA-942 READY para ambientes Rated 3 ou equivalente específica para Data Centers Pré
Fabricados Outdoor. Esse atestado deverá estar registrado no acervo técnico do CREA.
1.1.25. Seu funcionamento deverá ser tal que não atue com ociosidade, acarretando prejuízo financeiro a
CONTRATANTE devido à baixa eficiência energética.
1.1.26. Os equipamentos de refrigeração deverão ser controlados por tecnologia que permita adequar o
ambiente do DCPFO de acordo com as características e porte do ambiente, promovendo economia e
otimização dos recursos utilizados.
1.1.27. A CONTRATADA deverá disponibilizar as conexões elétricas, hidráulicas e de conectividade
elétrica para uma distância de até 100m (cem metros) entre o ponto de distribuição principal de elétrica,
hidráulica e para conexões de fibra óptica observar o disposto no item 10 deste Termo de Referência.
Dessa forma, os equipamentos, sistemas e soluções, objetos desse Termo de Referência, deverão ser
entregues instalados e operacionais, incluindo, todos os acessórios necessários para funcionamento e
instalação.
1.1.28. O DCPFO deverá ser projetado para, no mínimo, 10 (dez) anos de continuidade, sendo que a
Contratada deverá prover extensão de garantia durante todo este período, se a CONTRATANTE se assim
o exigir.
1.1.29. O DCPFO deverá estar certificado ANSI/TIA-942 READY Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE
TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor no ato da entrega.
1.1.29. CARACTERÍSTICAS DAS PAREDES EXTERNAS DO DCPFO:
1.1.29.1. Compartimentos com características especiais para proteção de equipamentos eletrônicos e
mídias magnéticas contra fogo, umidade, campos magnéticos, roubo e acesso indevido.
1.1.29.2. Em chapa de aço na face interna e externa, as quais deverão receber tratamento na superfície por
jateamento e/ou decapagem e fosfatização, totalmente protegidas contra ferrugem e bolor, mesmo quando
próximos a ambientes com taxa elevada de salinidade. A união de todos os componentes metálicos deverá
ser efetuada por processo de solda contínua do tipo MIG (Metal InertGas) ou similar;
1.1.29.3. A Contratada deverá apresentar relatório técnico emitido por entidade acreditada no mercado
brasileiro de que possui tecnologia e conhecimento em pinturas especiais similares ao objeto do termo de
referência e que explicitamente mencionem indicação para aplicação externa e atmosferas altamente
agressivas e marítimas.
1.1.29.4. Deverá possuir reforços (travamento por pinos de sustentação vertical) para estruturação e para
compartimentação do material incombustível, isolante térmico e de contenção de chamas, certificado para
no mínimo 120 minutos (PC120) a 1.100 graus centígrados em 100% da área, incluindo colunas e
travessas;
1.1.29.5. O isolante térmico e de contenção de chamas deverá possuir certificado de resistência ao fogo
para no mínimo 120 minutos para fogo externo (PC120) e 120 minutos para temperatura interna (CF120) a
1.100 graus centígrados em 100% da área, incluindo colunas e travessas.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 15
1.1.29.6. A Contratada deverá apresentar certificado, relatório, laudo ou ensaio de incombustibilidade;
1.1.29.7. Na montagem dos elementos não será admitido o uso de solda no local da instalação ou aplicação
de argamassa ou material semelhante e pintura no local. Esta restrição não se aplica a envelopamento,
rejuntes corta fogo e demais materiais usados para unir os módulos um ao outro.
1.1.30. O DCPFO deve possuir capacidade de ampliação via acoplamento lateral ou longitudinal de pelo
menos 01 (uma) unidade e ampliação vertical (empilhamento) de 01 (uma) unidade.
1.1.31. Deverá garantir proteções contra:
1.1.31.1. Água (jatos de água, chuva) e poeira, devendo atender à classe IP66.
1.1.31.2. Proteção anticorrosiva de estruturas de aço, conforme ISO-12944.
1.1.31.3. Fogo externo (PC120) e (CF120min), até 1100 graus Celsius, conforme a curva de aquecimento
(teste de incêndio) da norma NBR10636.
1.1.31.4. Arrombamento com utilização de ferramentas manuais.
1.1.31.5. O DCPFO deverá possuir resistência lateral contra deformidades causadas por tração,
compressão e impactos.
1.1.31.6. Deverá possuir Blindagem contra Interferência Eletromagnética (EMI) / Interferência de Rádio
Frequência (RFI), com nível mínimo compatível ao uso de equipamentos de TIC e de Rede.
1.1.31.7 A adesivagem externa deverá ser feita a partir de um padrão estabelecido pela CONTRATANTE,
com proteção especial para resistir às condições descritas no conjunto de SINISTROS TOTAIS, no
glossário do Termo de Referência, pelo período de no mínimo 02 (dois) anos. A Contratada deverá
fornecer um layout para aprovação pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE se reserva o direito de
aprovar, previamente, o design, as cores e os logotipos que serão fornecidos na adesivagem externa do
DCPFO;
2. CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS DE ACESSO DO DCPFO:
2.1. O acesso ao DCPFO deverá ser realizado através de portas compostas pelo mesmo material das
paredes e sempre através de uma antessala.
2.2. O corredor de ar quente, corredor de ar frio e antessala deverão ser separados por portas internas.
2.3. As portas externas deverão possuir batentes com vedação em toda a volta e abertura para o lado de
fora do compartimento.
2.4. As portas externas deverão ser estanques, de modo a evitar a entrada de gases e vapores do ambiente
externo.
2.5. As portas externas deverão ter dimensões mínimas livres de 1,00 m de largura e 2,10m de altura.
2.6. As portas internas deverão ter dimensões mínimas livres de: largura de 0,915m para o corredor frio e
0,60m para o corredor quente, sendo ambas com 2,10m de altura.
2.7. A sala de climatização deverá ter no mínimo uma porta de acesso, composta pelo mesmo material das
paredes.
2.8. As fechaduras das portas de acesso externo deverão possuir travamento automático e o acionamento
deverá ser eletromecânico para controle de acesso, mas totalmente livre para saída, sem botão, mas com
barra anti pânico que permita as pessoas saírem da sala mesmo com a porta trancada, por essa razão a
abertura da porta deverá ser para fora.
2.9. Saída emergencial: totalmente livre para saída, sem auxílio de botão, com barra anti pânico que
permita o destravamento e abertura total da porta, inclusive as portas dos corredores quente e frio.
2.10. Todas as portas de acesso ao DCPFO deverão possuir “by-pass” mecânico por chave, para acesso em
caso de contingência.
2.11. As portas de acesso externas deverão possuir resistência nominal ao fogo com, pelo menos, classe
PC120 e CF120, segundo a norma NBR 10636.
2.12. As portas de acesso externo deverão possuir resistência contra furtos e arrombamentos com
dobradiças internas e inacessíveis pela parte externa.
2.13. Quanto à comprovação de proteção contra arrombamento da porta principal, deverá ser fornecido um
certificado do fabricante da porta para no mínimo proteção WK4 ou equivalente;
2.14. As portas de acesso externo deverão possuir mecanismos que impeçam que permaneçam abertas
(mola que permita o fechamento automático), para que não haja troca de calor com o ambiente externo, e
entre os corredores de ar quente e ar frio. A sala de máquinas de climatização deverá ser acessada via área
externa, isolada da sala de racks e antessala, com fechaduras com travas, não permitindo acesso indevido.
2.15. Todas as portas e componentes de acesso à área externa do DCPFO, incluindo a sala de
equipamentos, ar-condicionado, ventiladores, exaustores, conectividade, alimentação, deverão possuir
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 16
dispositivo de proteção e isolamento contra SINISTROS TOTAIS, conforme Glossário do Termo de
Referência.
3. CARACTERÍSTICAS DAS PASSAGENS BLINDADAS PARA CABOS E TUBULAÇÕES
3.1. A constituição do DCPFO deverá permitir que alterações necessárias, em cabos e tubulações, possam
ser feitas futuramente, sem perdas de características de proteção ou necessidade de alteração do projeto.
3.2. As caixas de passagem deverão garantir a vedação de isolamento térmico tipo ROXTEC ou similar,
mesmo no caso de cabos com capas plásticas.
3.3. O sistema de blindagens deverá ser modular e permitir o remanejamento de cabos sempre que
necessário, sem interferência na operação, e também garantir a proteção do ambiente do DCPFO.
3.4. Deverão possuir certificação UL e FM ou similar.
4. CARACTERÍSTICAS DOS CORREDORES E ANTESSALA:
O DCPFO deverá ser entregue com uma antessala que dará acesso a sala de racks de TI e evitará a entrada
de poeira, gases e vapores do ambiente externo, uma vez que sua porta sempre deverá ficar fechada. O
acesso a sala de racks somente será permitido quando a porta externa da antessala estiver fechada e
travada.
4.1.1. CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS
4.1.1.1. O DCPFO deverá ser transportável, atendendo as normas de transporte de cargas, utilizando
dimensões padronizadas para cada módulo, conforme definido abaixo:
4.1.1.2. Dimensões Externas por módulo:
Comprimento (C) = até 10,80 metros.
Largura (L) = até 3,10 metros
Altura (A) = até 3,20 metros.
As dimensões deverão permitir transporte rodoviário sem necessidade de AET - Autorização Especial de
Trânsito, do DENIT, DETRAN, DER, DERSA, DENATRAN E CONTRAN.
4.1.1.3. O DCPFO deverá possuir corredores operacionais, de ar frio e de ar quente, conforme definido
abaixo:
4.1.1.3.1. Dimensões internas mínimas.
Corredor Frio: Largura (L) = 0,915m.
Corredor Quente = Largura (L) = 0,60m.
4.1.1.3.2. O DCPFO deverá ser capaz de suportar uma carga de equipamentos de TIC de no mínimo
1.000Kg por rack populado. A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo de carga que comprove
sua resistência ao peso.
5. CARACTERÍSTICAS DO LANÇAMENTO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E DE DADOS
5.1. O cabeamento elétrico e de dados deverá ser suportado por eletrocalhas separadas para cabos de
energia, cabeamento lógico metálico e cabos ópticos instalados de forma a facilitar a passagem dos cabos
e evitando sobreposições.
5.2. O lançamento dos cabos elétricos deverá ser por sistema de piso elevado e o de cabos de lógica
deverão ser por via aérea.
5.3. Piso elevado:
5.3.1. O piso deverá ser composto por placas removíveis e antiderrapantes, antiestático, a prova de
corrosão, resistente à água e de fácil limpeza, com altura mínima de 0,15m livres;
5.3.2. Possuir mecanismos e/ou vedações adicionais para evitar que possam ingressar animais ou insetos;
5.3.3. Possuir resistência estrutural para conter o desalinhamento e desnivelamento do piso.
5.4. Calhas de Lógica:
5.4.1. As calhas deverão ser aterradas;
5.4.2. Com fácil acesso à manutenção;
5.4.3. A instalação de calhas e estirantes deverão estar em conformidade com as normas TIA/EIA 569-A/B
e ANSI/TIA-942 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor.
5.5. A Contratada deverá executar o lançamento de cabos ópticos através de dutos ou calhas, interligando
o DCPFO à rede de dados da CONTRATANTE, devendo para isso fornecer cabos, caixas, blocos, DIO ou
DGOs para a terminação dos cabos instalados, executar a terminação dos cabos ópticos instalados de
maneira apropriada, além dos testes de desempenho para aceitação do serviço, considerando-se que:
5.5.1. Serão lançados 02 (dois) cabos óticos, que tem o comprimento de 2,5 km para a rota 1 e 1,8 km para
a rota 2 respectivamente, sem contar reserva técnica, sendo que os cabos ópticos instalados deverão ser do
tipo CFOE (CABO ÓPTICO EXTERNO) autossustentável de no mínimo 24 fibras cada rota e do tipo
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 17
monomodo. Os enlaces serão em sua maior parte aéreos, utilizando os posteamento da concessionária de
energia elétrica, sendo 750 metros do total das duas rotas subterrâneos nas partes internas das
dependências do TJAC, conforme o esquema a seguir:
5.5.2. Deverá realizar a interligação do DCPFO por fibra óptica do tipo monomodo aos prédios do
Juizados Cíveis e Fórum Criminal com cabos de no mínimo 04 fibras cada enlace, sendo 500 metros totais
subterrâneos, seguindo o esquema a seguir:
5.5.3. A certificação deverá ser feita para 100% dos pontos, não sendo admitida certificação por
amostragem. Deverá ser executada assim que concluído todo o cabeamento estruturado.
5.5.4. Tratando-se de cabo óptico, a terminação de suas fibras deverá incluir a fusão nas duas pontas do
cabo lançado e é imprescindível que estejam identificados de acordo com as normas técnicas vigentes.
5.5.5. As terminações ópticas deverão utilizar o padrão de polimento LC/PC. Caso seja necessário outro
tipo de terminação ou polimento, por exemplo LC/PC, SC/PC, SC/APC, LC/APC ou E-2000, a
CONTRATANTE deverá informar a Contratada antes da elaboração do projeto.
5.5.6. A Contratada deverá fornecer a quantidade necessária de cordões ópticos nos padrões de polimento
das terminações para ativação de todos os equipamentos pertinentes ao projeto.
5.5.7. Realizar testes de homologação e Certificação das fibras ópticas.
5.5.8. A Contratada deverá executar as obras civis que forem necessárias para o lançamento dos cabos nos
modos subterrâneo ou aéreo, bem como, recompor a parte civil (parede ou solo) alteradas durante o
lançamento dos cabos de interligação.
5.5.9. A Contratada deverá fornecer e executar o lançamento de cabeamento de energia através de dutos
ou preferencialmente calhas, interligando o DCPFO aos sistemas Grupo Motor Gerador e respectivos
Quadros de Transferência Automáticos (QTA) e Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT) e ao
eletrocentro.
5.5.10. A CONTRATADA deverá fornecer a garantia dos enlaces que forem lançados, garantindo um
SLA (tempo de reparo) de até 24 horas em caso de interrupção dos enlaces de fibra óptica. A extensão de
garantia do DCPFO deve incluir esta garantia/manutenção.
6. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:
6.1. Em todos os corredores deverão ser instaladas iluminação normal e iluminação de emergência. Em
ambos, as lâmpadas deverão ser de LED de baixo consumo de energia que deverão ser instaladas para
iluminação normal e de emergência;
6.2. O sistema deverá possuir autonomia de pelo menos 10 minutos mesmo sem alimentação externa.
7. CARACTERISTICAS DOS RACKS:
7.1. Os DCPFO deverão ser preparados para receber até 08 (oito) racks, 06 (seis) racks inicialmente, sendo
05 (cinco) racks para equipamentos de TI e Rede, que ficarão na Sala de Racks, e 1 (um) para Telecom
além dos necessários para UPS, que ficarão na Antessala.
7.2. Altura de 44U;
7.3. Rack padrão 19” com largura e profundidade mínimas de 0,55m e 1,00m, respectivamente;
7.4. Os Racks deverão possuir organizadores cabos verticais, instalados entre os racks e nas extremidades,
com largura mínima externa de 0,10m;
7.5. Capacidade mínima de carga instalável de 1.000kg;
7.6. Racks com perfil para servidor e espaços em “Us” livres para instalação de equipamentos de TIC.
7.7. O espaço entre o topo dos Rack’s e o teto deverá ser preenchido de modo a isolar os corredores de ar
quente e ar frio.
7.8. A largura de cada Rack deverá acomodar equipamentos de 19 polegadas, de modo a acomodar os
servidores padrão de mercado.
7.9. As prateleiras deverão ser deslizantes e permitir a acomodação de servidores de tamanho e altura
padrão “U”, de profundidades diversas.
7.10. Cada Rack deverá ser fornecido com portas frontais e traseiras, com alimentação frontal ou traseira.
7.11. Os Racks deverão ser montados sobre base de inércia independente da estrutura do DCPFO através
de amortecedores, de modo a absorverem vibrações verticais e laterais externas advindas de possíveis
movimentações e transporte do DCPFO. Para este item, será obrigatório que a Contratada apresente
Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando já ter implementado solução igual em outro DCPFO
ou Container Data Center.
7.12. Os racks deverão ter uma porta frontal e traseira para acesso, com fechamento por imã;
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 18
7.13. Deverá ter “fingers” revestidos para não danificar os cabos na frente e atrás e em ambos os lados.
7.14. Os Racks deverão ser instalados de tal forma que exista um espaçamento mínimo de 10 (dez)
centímetros entre eles, onde deverá ser instalado um sistema de passagem de cabos lógicos de forma que
estes não obstruam a parte traseira dos Racks.
7.15. Os Racks deverão possuir sistema de proteção contra desligamento indevido de energia, através de
disjuntores ou chaves independentes. No mínimo dois conjuntos de disjuntores e circuitos deverão ser
instalados por Rack e no mínimo 02 (duas) PDU’s de 32A com 16 (dezesseis) tomadas padrão NBR14136
na traseira e respectivos organizadores de cabo de energia por rack.
7.16. As PDU’s (Unidade de Distribuição de Energia) deverão ser monitoráveis.
7.17. Deverão ser numerados os espaços de porcas gaiola, tanto na parte frontal quanto traseira, facilitando
a instalação de equipamentos.
7.18. Deverão ser fornecidas as porcas gaiolas bicromatizadas e respectivos parafusos nas quantidades
mínimas necessárias para o uso inicial e finalização do “moving” e sobressalentes suficientes para
instalação de 44U de equipamentos.
7.19. Todos os Racks deverão estar aterrados.
7.20. Os Racks deverão possuir aberturas frontais e traseiras com capacidade suficiente para atender a uma
carga plena de instalação.
7.21. Deverão prover segurança ao usuário referente às partes mecânicas (arestas, dimensões, estabilidade
mecânica, entre outras).
7.22. Para perfeita instalação e imediata ativação, deverão ser fornecidos todos os componentes, conexões
e cabos que sejam necessários para sua instalação física e perfeito funcionamento dos sistemas
especificados.
8. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS)
8.1. Os equipamentos a serem instalados no interior do DCPFO deverão ser alimentados por fonte de
energia limpa e ininterrupta, em dois circuitos distintos (X e Y).
8.2. As fontes deverão ser constituídas por unidades de UPS de dupla conversão, totalmente redundantes
(N*N), com capacidade mínima de 5kVA por rack ativo cada, a serem instalados em Racks dedicados a
este fim. Deverá garantir no mínimo 6 (seis) minutos de duração das baterias a plena carga.
8.3. Os equipamentos UPS deverão permitir a expansão de sua capacidade, seja de forma modular ou
acrescido de novas unidades, em até 100%.
8.4. O sistema de UPS deverá ser trifásico 380V na entrada e 230V na saída.
8.5. Todos os módulos deverão ser capazes de operar simultaneamente dividindo carga igualmente.
8.6. O sistema deverá possuir condição de efetuar paralelismo virtual através de gerenciamento de
sincronismo entre as UPS “X” e “Y” com barramento aberto, para UPS redundantes e com instalação
anterior e posterior às UPS.
8.6.1. A Contratada deverá comprovar através de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) já ter
implementado em DCPFO ou similar a tecnologia “Static Auto Tie” (Paralelo Virtual) ou similar, em UPS
redundantes e com instalação anterior e posterior à UPS.
8.7. O Sistema de UPS deverá ter disponibilidade de dupla alimentação de energia, isto é, uma
alimentação via entrada retificadora e outra via entrada de ramo “by-pass” (estático/manual).
8.8. A UPS deverá ter eficiência energética de no mínimo 95% e baterias para suportar no mínimo 6 (seis)
minutos de operação a plena carga.
8.9. As baterias deverão ser do tipo selada, VRLA, com expectativa de ciclo de vida de no mínimo 01 (um)
ano.
8.10. A UPS deverá ter sistema de gerenciamento ModBus ou SNMP, permitindo o acesso remoto ao seu
histórico de alarmes e status de operação.
8.11. O sistema deverá ser instalado, testado e entregue funcionando, incluindo quadro de entrada de
energia, circuito de alimentação elétrica e proteção para a entrada da UPS.
8.12. O fator de utilização considerado deverá ser de 90% a fim de manter a segurança da carga em seu
carregamento efetivo.
8.13. Fator de potência de entrada de 0,99.
8.14. Fator de potência de saída 1,00 (unitário).
8.15. Rendimento: mínimo 95%.
8.16. Variação de tensão de entrada: Carga <100%: de −20% a +15%; Carga <80%: de −25% a +15%;
carga <60%: de −35% a +15%.
8.17. Desbalanceamento da carga: 100% (todas as fases reguladas independentemente).
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 19
9. QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS DE DISTRIBUIÇÃO (QDs).
9.1. A O sistema elétrico deverá ser projetado e instalado em conformidade com o estabelecido pela norma
ANSI/TIA 942 para ambientes Rated 3 (Nivel II ou Tier 3) ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data
Centers Pré Fabricados Outdoor;
9.2. Os painéis elétricos “X” e “Y”, a montante das UPS’s e Ar-Condicionado, deverão possibilitar a
transferência automática entre as linhas “X” e “Y” de forma que o painel “X” receba as linhas “X” e “Y” e
o painel “Y” receba as linhas “Y” e “X”.
9.3. A configuração deverá possibilitar que apenas uma linha alimente os dois sistemas de UPS, “X” e
“Y”;
9.4. Os painéis elétricos “X” e “Y”, a jusante das UPS’s, deverão possibilitar a transferência de forma
automática, com transição fechada, menor ou igual 4ms, entre as linhas “X” e “Y” de forma que o painel
“X” receba as linhas “X” e “Y” e o painel “Y” receba as linhas “Y” e “X”.
9.5. A configuração deverá possibilitar que apenas um sistema UPS alimente os dois painéis elétricos ”X”
e “Y”, a jusante das mesmas, sem desligamento da carga crítica.
9.6. O projeto deverá prever um conjunto de painéis elétricos para cargas auxiliares, alimentados pelas
duas linhas X e Y, com sistema UPS exclusivo.
9.7. As características dos componentes internos dos quadros deverão ser:
9.8. Disjuntores termomagnéticos na entrada dos quadros, dimensionados para nível de curto-circuito
mínimo, igual ou superior ao nível de curto-circuito presumido no ponto de instalação do painel, não
inferior à 25kA;
9.8.1. Os interruptores deverão permitir abertura em carga e montagem fixa;
9.8.2. Disjuntores parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. Os disjuntores deverão ser
montados em bases especiais tipo PLUGIN que permitam a instalação e retirada dos disjuntores com o
quadro energizado;
9.8.3. Medidor de energia digital, multifunção, com no mínimo os seguintes recursos de
medição/indicação:
9.8.3.1. Indicação de correntes monofásica e de neutro;
9.8.3.2. Indicações de tensões fase-fase e fase-neutro;
9.8.3.3. Medições de energia ativa, reativa e aparente;
9.8.3.4. Indicações de potências ativa, reativa e aparente;
9.8.3.5. Indicação de fator de potência;
9.8.3.6. Indicação de frequência.
9.8.3.7. Porta de comunicação ModBus RS-485.
9.8.4. Transformadores de corrente, classe de isolamento 600V, isolação de epóxi, classe de exatidão
0,3C25, fator térmico 1,2;
9.8.5. Blocos de aferição para circuito de corrente, classe de isolamento 600V;
9.8.6. Barramento de terra único para equipotencializar o DCPFO à rede elétrica da instalação predial;
9.8.7. Os cabos para alimentação de quadros deverão ser constituídos de condutores flexíveis, singelos,
com isolação e capa externa de EPR/PVC, classe de isolamento 1.000V.
9.8.8. O quadro elétrico deverá ser construído de acordo com os padrões da norma NBR 5410 e NR10;
9.8.9. O quadro elétrico deverá estar localizado na antessala, objetivando a realização de manutenções e
controles, sem acesso a sala dos racks;
9.8.10. Os eletrodutos no interior do DCPFO, caso necessário, deverão ser flexíveis, fabricados com fita
contínua de aço zincado, com revestimento externo de polivinyl clorídrico extrudado;
9.8.11. Fornecer todos os cabos para interligação dos equipamentos a serem instalados no interior do
DCPFO (circuitos terminais), que deverão ser constituídos de condutores flexíveis, multipolares com
classe de isolamento 1.000V;
9.8.12. As tomadas e réguas de tomadas para ligação dos equipamentos não deverão possuir interruptores
e serem aderentes à norma NBR14136 20A.
10. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ATERRAMENTO:
10.1. Deverá ser feito o aterramento do DCPFO e das unidades de Grupo Motor-Gerador, garantindo o
mesmo potencial de aterramento do site.
10.2. Deverá ter proteção de SPDA, em conformidade com a ABNT NBR5419, para proteger não só sua
estrutura principal como seus equipamentos internos, anexo, complementos e conectores externos.
10.3. O sistema de aterramento compreende a instalação elétrica para proteção contra falha de isolação
elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento de material, composto por mínimo de hastes de
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 20
aterramento 5/8’ X 3m, cordoalha de cobre nu na bitola no mínimo de 50mm² e conforme potência de
curto circuito, interligando todas as hastes eletricamente através de conectores reforçado de latão para
hastes de aterramento, de modo a apresentar uma resistência ôhmica de terra igual ou inferior a 5ohms. Se
necessário, deverá ser executado o tratamento de solo para atingir a resistência máxima de 5ohms.
10.4. Todos os cabos e terminais deverão ter certificação, conforme Normas correlatas da ABNT;
10.5. Os Racks também deverão ser conectados no formato da rede, de modo que cada Rack se conecte
com a barra de junção de terra. Uma conexão equipotencial, com um cabo de cobre de no mínimo 6mm2,
será necessária para ligação entre os Racks e os equipamentos internos deverão ser isolados.
10.6. A fim de garantir o alcance do imprescindível padrão de segurança, as especificações de aterramento
devem ser certificadas por laudo técnico expedido por engenheiro habilitado, junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura) por meio de ART (Anotação de Responsabilidade Profissional) e
laudo de aferição do equipamento terrômetro utilizado, e entregues ao CONTRATANTE, após a
implantação do DCPFO.

11. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO:
11.1. O sistema de climatização deverá ser fabricado por empresa com sólida e comprovada operação no
Brasil e atendimento em território brasileiro, totalmente possível de ser mantido em serviço quanto à
reposição de peças. Na fase de Habilitação a Contratada deverá fornecer declaração do fabricante,
garantindo a não descontinuidade dos equipamentos e a disponibilidade de peças, pelo período de 10 anos;
11.2. O sistema de climatização do DCPFO deverá ser instalado em ambiente totalmente segregado do
ambiente de TIC, em sala de máquinas totalmente estanque, sem renovação de ar com o ambiente externo.
A sala de máquinas deverá acomodar as unidades evaporadoras e condensadoras. O ambiente da sala de
máquinas que acomodará as unidades evaporadoras deverá possuir nível de proteção IP66 e isolamento
térmico no mesmo padrão dos demais ambientes do Data Center. Deverá possuir porta de acesso externa
que proporcione o mesmo nível de proteção contra ingresso de partículas, água e proteção contrafogo que
as demais portas de acesso externas do Data Center. A sala de máquinas deverá abrigar, também, as
unidades condensadoras de forma que permita a troca de calor com o ambiente externo e que seja
totalmente isolada do ambiente das unidades evaporadoras através de dispositivos que garantam a
estanqueidade e os níveis de proteção já descritos anteriormente;
11.3. O sistema de climatização deverá possuir capacidade para carga térmica equivalente à capacidade
das UPS, com redundância de no mínimo N+1 e ser escalável;
11.4. O sistema de climatização deverá possibilitar que a manutenção de unidades condensadoras e
evaporadoras e seus componentes possa ser realizada sem a interrupção de todo o sistema;
11.5. Os equipamentos deverão ser projetados visando todos os equipamentos de TIC hospedados na
solução além das outras fontes de energia constantes no DATA CENTER;
11.6. O sistema de refrigeração deverá ser modular e redundante. A redundância de operação deverá
permitir que manutenções, preventivas ou corretivas, possam ser realizadas sem o comprometimento da
climatização de TIC;
11.7. A contingência será feita pela automação entre as máquinas de refrigeração, que deverão se
comunicar entre si para escalonar a operação conforme a necessidade, mantendo um equipamento de
reserva no caso de avaria de uma das máquinas;
11.8. Todos os componentes de refrigeração deverão fazer parte da SOLUÇÃO sem que seja necessário o
CONTRATANTE adquirir nenhum outro elemento externo ou complementar, incluindo componentes,
filtros, tomadas, conectores e outros, para a ativação do sistema de refrigeração;
11.9. O sistema de controle deverá garantir o funcionamento independente das unidades de refrigeração e
permitir o rodízio por tempo, por falha e temperatura;
11.10. A climatização deverá ser feita com ar refrigerado com alta vazão, com mecanismo que possua alta
sensibilidade às variações de calor;
11.11. As unidades de ar-condicionado deverão possuir controles microprocessados autônomos
incorporados na própria máquina, interligados em rede;
11.12. O sistema deverá permitir o monitoramento via protocolo ModBus.
11.13. O sistema deverá manter pelo menos uma das unidades em “Stand-by”, alternando sua operação em
períodos programáveis ou sempre que um alarme requerer;
11.14. Quando o consumo de energia dos dispositivos em Racks for baixo e a temperatura do corredor de
ar frio for baixa, os ventiladores deverão funcionar a uma baixa velocidade visando o menor consumo de
energia;
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 21
11.15. O sistema deverá possuir conceito “All-in-one” e “Plug and Play”, permitindo fáceis alterações e
remoções no local da instalação;
11.16. Os equipamentos de ar-condicionado deverão possuir, no mínimo, as características técnicas
descritas a seguir:
11.16.1. Controlador PLC Integrado no equipamento.
11.16.2. De precisão, com alto fator de calor sensível, mínimo de 92%;
11.16.3. Utilizar fluído refrigerante ecológico R410A;
11.16.4. Ter alimentação redundante (dual) por equipamento;
11.16.5. Estar interligados por ModBus ou Rede própria;
11.16.6. Circuito frigorífico entregue com a carga de refrigerante.
11.16.7. No mínimo dois compressores por equipamento, para funcionar em cargas parciais, que
possibilite a modulação de capacidade;
11.16.8. Válvula de expansão variável eletrônica, que possibilite modulação de capacidade;
11.16.9. Sistema de controle de umidade através de umidificador ultrassônico e resistências elétricas de
reaquecimento;
11.16.10. Evaporador com aletas em alumínio com tratamento para alta resistência à corrosão;
11.16.11. Condensador com tratamento para alta resistência à corrosão;
11.16.12. No mínimo um ventilador eletrônico DC por evaporador e um por condensador.
11.16.13. Gabinete com estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática, autoportante, instalado e
testado em Fábrica.
11.16.14. Bandeja de condensados em aço inox.
11.16.15. Filtro plissado de longa duração, com maior área de filtragem, garantindo alta capacidade de
retenção aliada a baixa perda de carga: Classe G4.
11.16.16. Ventilador DC de alta performance:
11.16.16.1. Ventilador radial (evaporador) acoplado diretamente ao eixo (mínimo 01 unidade por
evaporador);
11.16.16.2. Ventilador axial (condensador) acoplado diretamente ao eixo (mínimo 01 unidade por
condensador);
11.16.16.3. Os ventiladores deverão ser eletronicamente controlados (EC);
11.16.16.4. Ventiladores com proteção contra superaquecimento integrada, fabricados de acordo com a
norma IEC EN60335-1 ou IEC EN60034, Isolamento classe B;
11.16.16.5. O motor dos ventiladores deverá possuir, no mínimo, classe de proteção IP54 de acordo com a
norma IEC EN60034-5;
11.16.16.6. Ventiladores resistentes ao desgaste, livres de manutenção;
11.16.17. Painel elétrico:
11.16.17.1. Design do gabinete de acordo com norma NBR 5410, normas regulamentadoras NR-10.
11.16.17.2. Acomodação de componentes de alta potência e controle;
11.16.17.3. Chave seccionadora integrada;
11.16.17.4. Toda a fiação por dentro de eletrocalhas;
11.16.17.5. Alimentação: Tensão: 220 ou 380V ou 440V, 3F+N+T, 60 Hz.

12. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:
12.1. Os DCPFO deverão utilizar, como forma de extinção de incêndio, dispositivo que emita gás com
baixo índice de toxicidade e com extinção eficiente.
12.2. O sistema deverá utilizar agente limpo para extinção de incêndio, utilizando gás com índice de
potencial de aquecimento global (GWP) <1, conforme “Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) 2013 Method, 100-year ITH”;
12.3. O dispositivo de controle de liberação do gás deverá ser alocado diretamente em ambiente protegido
dentro do DCPFO.
12.4. O sistema de detecção e combate a incêndio deverá estar de acordo com as normas vigentes de
proteção contra incêndio, devendo ser apresentado certificado comprobatório
12.5. de conformidade do material utilizado para contenção de incêndio, emitido por entidade
independente do fabricante.
12.6. O sistema de controle e prevenção de incêndio deverá ativar os alarmes do painel de controle quando
for identificado um problema e reinicializá-lo automaticamente quando o problema for resolvido.
12.7. Para evitar “falsos positivos”, o painel de controle de extinção de fogo deverá enviar um sinal para a
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 22
descarga de gás somente quando no mínimo 02 (dois) dos detectores inteligentes de fumaça e temperatura
configurados em enlaces cruzados forem ativados.
12.8. O sistema de combate a incêndio deverá distinguir, monitorar e controlar alarmes de problemas,
alarme de incêndio, atraso de liberação de gás e lançamento de gás, permitindo a programação do tempo
de atraso do primeiro e do segundo alarme de incêndio.
12.9. A pré-detecção de incêndio deverá ser via HSSD (Detecção de Fumaça de Alta Sensibilidade)
homologado e com referências de mercado, de modo que seja possível detectar com antecedência um
princípio de incêndio.
12.10. O sinal de alerta deverá ser integrado ao sistema de supervisão remota.
12.11. Além da descarga automática deverá haver possibilidade de acionamento manual.
12.12. O sistema deve ser acionado automaticamente por um laço de detectores de fumaça interligados a
um Painel Central.
13. CARACTERISTICAS DO CONTROLE DE ACESSO:
13.1. Deverá ser fornecido e instalado um sistema de controle de acesso ao interior do DCPFO, que deverá
suportar 03 (três) tipos distintos de verificação de acesso: digitação de senhas, uso de cartão de acesso e
identificação por biometria;
13.2. Deverão ser contemplados controles de acesso biométrico para todos os ambientes do DCPFO
incluindo o acesso à sala técnica de refrigeração, à antessala e nos acessos aos corredores “quente” e
“frio”;
14. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE CFTV:
14.1. O sistema de circuito fechado de TV – CFTV tem como principal objetivo possibilitar o
monitoramento de vários locais em um único ponto, centralizando o gerenciamento e facilitando a tomada
de decisões.
14.2. A SOLUÇÃO deverá ser fornecida com sistema de vigilância (CFTV) com câmeras que deverão ser
instaladas de modo que seja possível cobrir as áreas interna e externa da SOLUÇÃO. O CONTRATANTE
deverá ter acesso ao sistema de CFTV.
14.3. O sistema de CFTV de cada DCPFO deverá contemplar: 06 (seis) câmeras, sendo: 01 (uma) na
antessala, 01 (uma) em cada corredor (total 02), 01 (uma) para os grupos moto;
geradores e 02 (duas) unidades para as áreas externas aos DCPFO e acesso à sala técnica;
14.4. O sistema de CFTV deverá ser fornecido pela Contratada com sistema de gravação contemplando:
14.4.1. Sistema de gerenciamento e gravação de até 60 (dias) câmeras IP resolução 1080p 20 fps;
14.4.2. As portas de conexão das câmeras deverão suportar PoE IEEE 802.3 af/at;
14.4.3. Deverão suportar os protocolos de comunicação: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP,
SMTP, iSCSI;
14.4.4. Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI com resolução 4k e 1 VGA;
14.4.5. Suportar compressão de vídeo H.264, H.264+, H.265, H.265+ e MJPEG;
14.4.6. 2 portas USB;
14.4.7. Suportar divisão de tela para visualização de várias câmeras ao mesmo tempo;
14.4.8. Deverá possuir capacidade de armazenamento de vídeos em HD interno, com capacidade mínima
de 12 Tb, e capacidade de gravação remota das imagens em um servidor ou Storage da CONTRATANTE,
por um período mínimo de 60 dias;
14.4.9. Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular e ou
detecção de movimento;
14.4.10. Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do
arquivo para backup;
14.5. O sistema de circuito fechado de TV – CFTV tem como principal objetivo possibilitar o
monitoramento de vários locais em um único ponto, centralizando o gerenciamento e facilitando a tomada
de decisões.
14.6. As câmeras IP de captura deverão ser coloridas (tipo infravermelho) e possuir as seguintes
características mínimas:
14.6.1. Alimentação PoE IEEE 802.3 af;
14.6.2. Resolução de 2mp colorida;
14.6.3. Sensor de movimento;
14.6.4. Lente varifocal 2,8 ~12 mm;
14.6.5. Iluminação mínima: 0,1 lux;
14.6.6. Codec H.264 e MJPEG;
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 23
14.6.7. Pixel efetivo 1920x1080p / 30fps;
14.6.8. IR inteligente de 20m;
14.6.9. Proteção IP66;
14.6.10. Função WDR digital;
14.6.11. Distância focal mínima de 30m;
14.6.12. Foco automático;
14.6.13. Deverá possibilitar a atualização de software e firmware através de software do fabricante da
câmera, com disponibilização das versões de firmware dos equipamentos via web, se possível.
14.7. O sistema de monitoramento deverá ser visualizado através de navegador web recente.
15. CARACTERISTICAS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E ÓPTICO:
15.1. O cabeamento de rede a ser utilizado no DCPFO deverá ser provido pela Contratada. A infraestrutura
que irá receber o “Cabling” deverá estar presente na SOLUÇÃO.
15.2. O cabeamento estruturado deverá ser suportado por eletrocalhas separadas dos cabos ópticos e
devem ser instalados de forma a facilitar a passagem dos cabos e evitando sobreposições;
15.3. O cabeamento lógico deverá fazer parte da SOLUÇÃO, não sendo necessários materiais adicionais
para sua implementação e utilização.
15.4. O projeto de cabeamento deverá prever a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica e o AS-
BUILT, o qual deverá apresentar toda a documentação do projeto (plantas, planilhas, relatórios, etc.)
atualizada com todas as alterações realizadas no decorrer dos serviços.
15.5. Deverá estar previsto a instalação de no mínimo 48 pontos de rede por rack de TI, certificados
CAT6a Blindado no DCPFO, para conexão dos equipamentos de TI da CONTRATANTE a serem
hospedados no mesmo.
15.6. Deverá estar previsto a instalação de 12 pontos de cabeamento óptico, multimodo – OM4, cada
ponto composto por 1 par de fibra óptica;
15.7. A CONTRATADA deverá prover todo o cabeamento estruturado CAT6a Blindado ou superior,
conforme normas EIA/TIA 568-B e ABNT NBR-14565 e ANSI/TIA 942 ou UPTIME INSTITUTE TIER
III, incluindo infraestrutura, cabeamento, conexões, painéis conforme especificações de projeto, a fim de
atender a instalação e funcionamento dos equipamentos a serem hospedados no DCPFO.
15.8. A Contratada deverá prover todo o cabeamento óptico Multimodo OM4, conforme normas EIA/TIA
568-C, ABNT NBR-14565 e ANSI/TIA 942 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré
Fabricados Outdoor, incluindo infraestrutura, cabeamento, conexões, Distribuidores Internos Ópticos,
painéis conforme especificações de projeto, a fim de atender a instalação e funcionamento dos
equipamentos a serem hospedados no DCPFO;
15.9. O cabeamento metálico deverá ser composto por cabos F/UTP, Tomadas RJ-45, Patch Panel, Patch
Cord e Line Cord.
15.10. O cabeamento Óptico, deverá ser composto por cabos ópticos Multimodo OM4, cordões ópticos,
acopladores, extensões ópticas (pig-tail), Distribuidores Ópticos (DIOs);
15.11. Todas as conexões ópticas deverão ser executadas por meio de fusão;
15.12. Como o objetivo de economizar espaço nobre nos racks, o projeto deverá contemplar cabeamento
do tipo “topo de rack” se utilizando dos 2 (dois) Us superiores dos racks, que para tanto deverão ser de
44U. Os “Patch Panel” deverão ser instalados em rack centralizado em local que melhor atender a solução
e deverão ser do tipo “angular” uma vez que estes ocupam um espaço menor por porta ativa.
15.13. A certificação deverá ser feita para 100% dos pontos, não sendo admitida certificação por
amostragem. Deverá ser executada assim que concluído todo o cabeamento estruturado.
15.14. A certificação deverá ser realizada com equipamento compatível com a categoria do cabeamento
instalado, de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568 A ou B, no padrão “Permanent Link”.
15.15. Todos os materiais utilizados deverão estar em conformidade com as normas nacionais e
internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas em projeto. As
especificações apresentadas nesta secção poderão ser complementadas por planilhas e documentos anexos.
15.16. Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os componentes passivos
da rede (cabos UTP, Patch-Cord, Line Cord, Conectores, patch panel) deverão ser do mesmo fabricante,
visto que nenhum fabricante certifica e fornece garantia estendida para soluções de cabeamento com
componentes que não sejam os de sua linha de produtos.
15.17. Todos os componentes deverão ser de qualidade assegurada e fabricantes reconhecidos.
15.18. Todas as conexões deverão ser realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida a
realização de adaptações.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 24
15.19. Deverá ser considerado o fornecimento de patch-cords e cordões ópticos na mesma quantidade de
pontos instalados, considerando ativação nas duas extremidades;
15.20. Deverá ser fornecido sistema de cabeamento estruturado para todos os racks de TIC.
16. LICENÇAS DE SOFTWARES:
16.1. Fazem parte dos entregáveis, quaisquer licenças de software necessárias para o funcionamento dos
recursos da SOLUÇÃO tais como licenças de módulos de softwares embarcados nos equipamentos tais
como sistema de CFTV, sistemas de monitoramento remoto, sistema de detecção e combate a incêndio,
sistemas de medição de energia e de alerta de falhas, excetuando qualquer licença de Software referente ao
funcionamento de equipamentos de TI (como servidores, storages, switches, etc.) que possam vir a ser
instalados no ambiente de DCPFO, incluindo sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de bancos
de dados, etc.
16.2. As licenças de software que sejam compostas na SOLUÇÃO deverão ser fornecidas em caráter
perpétuo e definitivo;
16.3. Durante o período de garantia, estas licenças poderão ficar em posse da Contratada, porém ao final
deste período as licenças necessárias para o funcionamento dos recursos da SOLUÇÃO deverão ter sua
posse transferida e deverão ser disponibilizadas em perfeito funcionamento operacional.
17. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO:
17.1. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
17.1.1. Deverá ser entregue instalado e operacional um conjunto de dois transformadores isoladores, com
fator de dimensionamento mínimo K20, isolação a seco, de média tensão, trifásico, potência capaz de
atender a toda a solução e com pelo menos o triplo da potência das UPS em kVA, sendo um para a linha
“X” e outro para a linha “Y”, chaves estáticas, chaves seccionadoras e dispositivos de medição.
17.1.2. Será de total responsabilidade da Contratada intermediar, junto à concessionaria de energia
elétrica, a divisão (seccionar) da rede para atender a infraestrutura solicitada neste Termo.
18. SISTEMAS DE GRUPO MOTO-GERADORES (GMG):
18.1. A SOLUÇÃO completa deverá incluir 02 (dois) sistemas de geração de energia independentes, um
para cada linha dos sistemas elétricos “X” e “Y” do DCPFO, movidos a diesel, com o triplo da capacidade
mínima das UPS em KVA cada, em regime Contínuo ou Prime Ilimitado, conforme ISO8528, para
provimento de energia ao DCPFO em caso de interrupção do fornecimento regular de energia pela
Concessionária de Energia Elétrica. A duplicidade do sistema é necessária para que seja possível manter
um plano de contingência e de processos de prevenção e assim reduzir os riscos de indisponibilidade de
energia elétrica que podem afetar a disponibilidade dos DCPFO e dos serviços que serão providos através
dos sistemas (software e hardware) suportados pelo DCPFO.
18.2. Os sistemas de geração de energia deverão possibilitar o funcionamento da solução na falta de
energia da rede principal, pela alimentação através de um único sistema, mantendo outro em contingência,
sendo que a seleção dos sistemas deverá ser de escolha aleatória para preferência do sistema ativo;
18.3. Os GMGs diesel deverão ser instalados, obrigatoriamente, sobre base de concreto e em local
definido pela CONTRATANTE;
18.4. Deverão possuir cabine carenada para proteção de intempéries e para isolamento acústico de 85dBA,
incluindo QTA, catalisador, tubulação de descarga de gases, tanque de combustível, controle eletrônicos e
demais acessórios;
18.5. Deverá ser fornecida e instalada a chave de transferência automática;
18.6. Os dois sistemas de geração de energia deverão ser conectados cada qual em sua linha de forma que
um sinistro em uma delas não afete o funcionamento da outra;
18.7. O sistema de geradores deverá possuir todas as impermeabilizações necessárias para contenção de
eventuais vazamentos de fluidos e combustíveis possuindo bandeja coletora de fluidos e calha de coleta de
fluidos na base de sustentação conforma recomendações das normas regulamentadoras NR19 e NR20;
18.8. Os Grupo Geradores deverão possuir porta de comunicação (ModBus RS485, SNMP, TCP/IP) para
monitoramento remoto interligado ao sistema de Monitoramento Ambiental do DCPFO. Este
monitoramento deverá prover, além de informações intrínsecas do sistema de monitoramento, informações
do nível de combustível de maneira digital e remota, também via SNMP;
18.9. Deverão possuir controles eletrônicos de velocidade e tensão;
18.10. Cada sistema de geração de energia, o da linha “X” e o da linha “Y”, deverá ter autonomia de 72h
sem reabastecimento e utilizar bomba de circulação de diesel;
18.11. O sistema de armazenamento de diesel deverá ser monitorado remotamente em tempo real,
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 25
informando a quantidade proporcional ao volume do tanque, em litros (I);
18.12. O provimento do combustível fica a cargo da contratante;
18.13. Deverão ser fornecidos e instalados bancos de cargas resistivos para teste em carga dos grupo-
geradores, com potência igual à potência ativa do grupo gerador em regime Contínuo. A conexão dos
bancos de cargas no sistema elétrico não deverá causar riscos e interferências no fornecimento de energia
para o DCPFO:
18.13.1. Deverá prover um painel elétrico com chave de transferência para proporcionar o teste do grupo
gerador sem interferência com o DCPFO;
18.14. Nota: Conforme recomendação da norma ANSI/TIA 942 ou UPTIME INSTITUTE TIER III o
combustível deverá ser o Diesel por proporcionar menor tempo de arranque.
19. ADAPTAÇÕES CIVIS:
19.1. A Contratada deverá realizar, conforme norma ABNT NBR 6484:2001, análise do solo através da
sondagem à percussão (ensaio SPT), cujo objetivo é fornecer informações sobre as características do
terreno, como: tipo de solo (argila, areia, rocha, etc.), as camadas que constituem os solos, suas
resistências, altura do lençol freático, comportamento do solo quando carregado, entre outras
características que permitirão definir e dimensionar as adaptações necessárias a perfeita implementação do
projeto especificado no Termo de Referência.
19.2. A Contratada deverá apresentar relatório completo contendo planta com a locação dos pontos onde
foram, efetivamente, feitos os furos e os resultados obtidos, como a localização do lençol freático. A
Contratada será responsável pela contratação se necessário de um engenheiro geotécnico ou de um
geólogo.
19.2.1. Deverá ser considerado no escopo da SOLUÇÃO, a execução dos serviços civis necessários para a
implementação, conforme abaixo:
19.2.1.1. Execução base em concreto armado para acomodação do DCPFO, Grupos Geradores e do
Eletrocentro, em dimensões que comportem os mesmos mais uma área ao seu entorno de no mínimo 60
(sessenta) centímetros, com no mínimo 20 (vinte) centímetros de altura, sobre superfície nivelada, com
sistema de captação, retenção e escoamento de água, caixas de passagem para energia elétrica e rede de
dados;
19.2.1.2. A base de sustentação dos Grupos Geradores deverá ser dimensionada considerando os esforços
dinâmicos de corrente de curto-circuito;
19.2.1.3. Execução de Rampa de Acesso à base do DCPFO com corrimão e em concreto com inclinação
máxima de 12%;
19.2.1.4. Construção de sistema de captação de fluidos, através de caixa separadora de água e óleo, no
perímetro da base dos grupo-geradores;
19.2.1.5. Construção de canaletas e/ou tubulações enterradas, para passagem de cabeamento ótico e
elétrico, objetivando conectar a rede de dados da CONTRATANTE com o DCPFO;
19.2.1.6. Quaisquer outras adaptações necessárias para a entrega do DCPFO, deverão estar contempladas
no projeto, tais como a eventual remoção de muros e entulho, retirada de portão, aterros, recuperação de
grama e outras, deverão correr por conta da Contratada;
19.2.1.7. As conexões entre o Eletrocentro, os GMGs e os DCPFO, deverão ser realizadas por uma solução
capaz de resistir a agressões, intempéries, inundação e incêndio. Não poderá existir nenhum cabo aparente,
seja elétrico ou de dados.
19.2.1.7.1. As conexões elétricas e lógicas com o prédio sede ou entras os data centers da
CONTRATANTE devem ser independentes, subterrâneas e/ou áreas, sendo de responsabilidade da
Contratada a construção, passagem de cabos e interconexão elétrica e lógica à infra do prédio sede que
podem estar a até 100 (cem) metros para elétrica e conforme os itens 10.5.1 e 10.5.2 para lógica,
respectivamente.
19.2.1.8. Construção de proteção perimetral ao DCPFO através de gradil metálico, portão de acesso com
fechadura mecânica com altura de 2,4m;
19.2.1.9. Construção de cobertura metálica com iluminação para área total do DCPFO incluindo a área dos
geradores, com altura mínima ideal de 1,5m acima do DCPFO, podendo ser maior para garantir a melhor
cobertura para o projeto.
20. MOVING (MOVIMENTAÇÃO FISICA DOS EQUIPAMENTOS DE TI):
20.1. A Contratada deverá efetuar o MOVING, que é a movimentação física e lógica dos equipamentos de
TI e Rede da CONTRATANTE, para o DCPFO que será instalado em local a ser definido pela
CONTRATANTE.
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 26
20.2. O MOVING envolve a execução de trabalhos especializados para garantir a integridade física e
lógica dos equipamentos, bem como a preservação dos serviços de TIC, suportados por esses
equipamentos, durante todo o processo de mudança.
20.3. A Contratada deverá planejar e executar a retirada, acondicionamento, transporte apropriado e
instalação física no DCPFO, dos equipamentos a serem migrados que atualmente estão instalados.
20.4. A Contratada será responsável pelo mapeamento completo e migração de todas as interconexões de
cabeamento par metálico e fibras óticas entre os equipamentos do DATA CENTER atual envolvidos no
MOVING.
20.5. A Contratada fará um levantamento dos equipamentos hoje existentes e fará um layout da disposição
destes equipamentos nos DCPFO.
20.6. Todos os materiais necessários, incluindo cabos de par metálico e fibras óticas, bem como fusões em
fibras e mão de obra serão responsabilidade da Contratada, não acarretando nenhum ônus a
CONTRATANTE.
20.7. A implementação tanto da migração dos equipamentos quanto da parte de conectividade somente
será realizada após a aprovação do plano de migração pela CONTRATANTE.
20.8. O desligamento e reinicialização dos equipamentos movidos durante essa tarefa será de
responsabilidade da CONTRATANTE.
20.9. A reinicialização lógica dos sistemas de TIC hospedados nos equipamentos movimentados, após a
execução do MOVING, será de responsabilidade do CONTRATANTE.
20.10. A Contratada deverá efetuar a retirada, acondicionamento apropriado, transporte e instalação física
nos DCPFO dos equipamentos hoje instalados nos DATA CENTER da CONTRATANTE. A retirada dos
equipamentos deverá ser feita nos dias e horários determinados pela CONTRATANTE e comunicada 
com no mínimo 15 dias de antecedência à janela de tempo escolhida.
20.11. O MOVING poderá ser feito em até 02 (duas) etapas, onde cada etapa poderá ter duração máxima
de até 02 (dois) dias, e deverá ser realizado em datas e horários determinados pela CONTRATANTE.
20.12. A lista de equipamentos a serem migrados para o DCPFO será fornecida pela CONTRATANTE no
planejamento da migração e contemplará todos os equipamentos da CONTRATANTE em volume
condizente com o número de racks da solução especificada no Termo de Referência.
20.13. As datas e horários para o MOVING serão aqueles que representarem menor impacto à
CONTRATANTE, devido a interrupção dos serviços de TIC mantidos pelos equipamentos objeto da
movimentação do DATA CENTER, ou seja, períodos fora de expediente comercial, final de semana e/ou
feriados, além de horários noturnos.
20.14. O MOVING deverá contemplar, pelo menos, a execução das seguintes atividades descritas nos itens
a seguir:
20.14.1. Levantamento e análise da situação existente:
20.14.2. A Contratada deverá realizar visita técnica nas instalações do atual DATA CENTER da
CONTRATANTE, objetivando a realização de:
20.14.2.1. Levantamento fotográfico;
20.14.2.2. Levantamento do layout físico das instalações;
20.14.2.3. Levantamento da topologia física da rede;
20.14.2.4. Inventário dos equipamentos existentes no atual DATA CENTER;
20.14.2.5. Levantamento das dimensões físicas e peso dos equipamentos;
20.14.2.6. Levantamento do plano de face dos racks;
20.14.2.7. Análise de posicionamento dos racks para operação e manutenção;
20.14.2.8. Análise do alojamento de equipamentos nos racks;
20.14.2.9. Análise do estado físico dos equipamentos;
20.14.2.10. Identificação, em conjunto com a CONTRATANTE, de eventuais pendências que possam
existir no novo ambiente tecnológico, com posterior elaboração de relatório a ser encaminhado às áreas
competentes;
20.14.2.11. Identificação dos equipamentos que apresentam problemas técnicos;
20.14.3. Deverão ser inventariados todos os equipamentos envolvidos na mudança;
20.14.4. Deverá ser entregue relatório de providências cabíveis para correção desvios antes da
movimentação;
20.14.5. Deverá ser elaborado documento detalhado todos os riscos da operação específica;
20.14.6. A estratégia da mudança deverá ser definida junto às áreas competentes;
20.14.7. Deverá ser informado, para aprovação da CONTRATANTE o cronograma e o pessoal envolvido
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 27
da Contratada;
20.14.8. Deverão ser etiquetados pela CONTRATANTE todos os equipamentos e dispositivos envolvidos
na movimentação;
20.14.9. Deverão ser instalados os equipamentos, assim como conectados e organizados todos os cabos
inerentes aos equipamentos, conforme documento gerado de Face;
20.14.10. Deverão ser ligados os equipamentos e realizados testes de serviço;
20.14.11. Deverá ser desenhado o diagrama novo de rede, com Face dos switches.
20.14.12. Identificar e entregar relatório para que a CONTRATANTE providencie a correção de todos os
problemas identificados.
20.14.13. Elaborar e entregar desenhos, utilizando software apropriado, da disposição dos equipamentos
nos racks do DCPFO, contendo a descrição das instalações físicas de rede de dados e de energia.
20.14.14. Análise de risco da mudança:
20.14.15. Elaboração de documento detalhando todos os riscos inerentes ao processo de movimentação
(MOVING);
20.14.16. Classificação dos riscos identificados;
20.14.17. Definição das ações sobre os riscos classificados, junto à equipe da CONTRATANTE, para
adequação da melhor estratégia de mudança.
20.14.18. Plano do MOVING:
20.14.18.1. O plano de MOVING deverá conter, além dos itens citados acima, o cronograma da mudança
e os recursos técnicos envolvidos. O plano de MOVING deverá ser submetido à análise e aceite pela
CONTRATANTE.
20.14.18.2. A pedido do CONTRATANTE o MOVING para o DCPFO poderá ser executado em etapas a
serem acordadas com a Contratada.
20.14.18.3. Desmontagem dos equipamentos:
20.14.18.4. Identificação dos equipamentos e acessórios, inclusive cabos, com etiquetas de fácil remoção,
com iconografia de fácil entendimento, objetivando, de acordo com a desmontagem e montagem;
20.14.18.5. Desconexão dos cabos dos equipamentos, incluindo cabos de energia, seguindo ordem de
desligamento e prioridade;
20.14.18.6. Retirada dos equipamentos dos racks, incluindo desmontagem dos trilhos, seguindo ordem de
desligamento e prioridade;
20.14.18.7. Desmontagem dos servidores e equipamentos de armazenamento de dados;
20.14.18.8. Execução de limpeza externa dos equipamentos utilizando produtos adequados;
20.14.18.9. Execução de limpeza interna através de aspiração, quando possível o acesso ao interior do
equipamento;
20.14.18.10. Embalagem individual dos equipamentos e acessórios com material antiestático e
acondicionamento em caixas especiais;
20.14.18.11. Controle de saída dos equipamentos.
20.14.18.12. Montagem e religamento dos equipamentos:
20.14.18.13. Controle de entrada dos equipamentos;
20.14.18.14. Desembalagem dos equipamentos;
20.14.18.15. Montagem dos equipamentos nos racks do DCPFO;
20.14.18.16. Conexão dos cabos, inclusive de energia, dos equipamentos conforme topologia determinada
no Plano de Migração;
20.14.18.17. Conferência do posicionamento dos equipamentos nos racks e conexão do cabeamento;
20.14.18.18. Inicialização elétrica dos equipamentos;
20.14.18.19. Acompanhamento da inicialização dos equipamentos;
20.14.18.20. Acompanhamento da realização de testes dos sistemas;
20.14.18.21. Verificação e correção de possíveis problemas técnicos, relacionados à instalação da
infraestrutura elétrica e de rede de dados, em conjunto com a equipe da CONTRATANTE, que possam
surgir no momento de inicialização dos equipamentos no DCPFO;
20.14.18.22. Documentação final:
20.14.18.23. Fotografia do ambiente instalado no DCPFO;
20.14.18.24. Elaboração de desenhos finais do novo ambiente, contemplando os ajustes e modificações
ocorridas;
20.14.18.25. Entrega de documentações em formato eletrônico, sendo:
20.14.18.26. Textos e documentos em MS-Word (.doc ou .docx)
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 28
20.14.18.27. Desenhos técnicos e Layouts em AutoCAD (dwg).
20.14.18.28. Suporte pós mudança:
20.14.18.28.1. Disponibilização pela Contratada, de pessoal técnico qualificado, de forma presencial
período de 10 (dez) dias úteis, para apoiar a equipe técnica da CONTRATANTE, em reparos e
configurações no novo ambiente do DCPFO.
20.14.19. A execução do MOVING se restringe aos equipamentos incluídos e definidos no escopo
especificado no Plano do MOVING, não sendo possível a elaboração de outro plano para serviço de
MOVINGs posteriores, mesmo que os equipamentos definidos não preencham, em sua totalidade, os
Racks ativados no DCPFO.
20.14.20. Dada a importância, potencial de prejuízo e complexidade desta atividade, a Contratada deverá
comprovar sua capacidade técnica através de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica em projetos de
MOVING de equipamentos de TI e Rede identificando claramente que os serviços foram prestados “sem
nada que os desabone” e “minimizando interrupções do serviço” e que citem pelo menos o MOVING de
ativos de TI e Rede tais como Servidores, Storage, Backup e Switches.
21 MONITORAÇÃO:
21.1 O serviço de monitoramento de todos os objetos do Termo de Referência, ficará a cargo da
Contratada por 60 (SESSENTA) meses.
21.2 A SOLUÇÃO fornecida deverá permitir o monitoramento de suas condições ambientais, permitindo
que o conjunto de SINISTROS TOTAIS (conforme glossário do Termo de Referência) possa ser
monitorado;
21.3 A monitoração deverá permitir a integração com todos os sistemas de infraestrutura do DCPFO e
deverá emitir alarmes na ocorrência de qualquer evento considerado anormal;
21.4 A SOLUÇÃO deverá ser capaz de enviar mensagens de e-mail para, no mínimo, 02 (dois)
destinatários distintos, “traps” SNMP, mensagens via Telegram e ainda o envio de mensagens SMS para
celulares a serem configurados;
21.5 A Contratada deverá comprovar através de Atestado de Capacidade Técnica (ACT), que já entregou
sistemas de monitoria que usam o protocolo SNMP / TCP-IP e permitem envio de mensagens Locais,
Web, SMS e e-mail;
21.6 A Contratada deverá prover serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7x365 durante o
período contratado, ficando responsável por notificar à Contratante qualquer variação dos sensores ou
acesso/tentativa de acesso físico ao ambiente;
21.7 A CONTRATANTE deverá disponibilizar link IP FIXO, para configuração de VPN, com as devidas
permissões, para fins de monitoramento remoto;
21.8 A CONTRATANTE deverá permitir que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam
transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento através de estrutura centralizada, tendo como
principal benefício o registro de todas as ocorrências no ambiente protegido;
21.9 O SISTEMA deverá permitir que os operadores no centro de monitoração possam ser avisados se
algum alarme ocorrer e tomar ciência do tipo de alarme ou origem em tempo real, com atualizações no
máximo a cada minuto;
21.10 O sistema deverá disponibilizar para a CONTRATANTE acesso remoto ao console de
monitoramento;
21.11 A janela principal deverá trazer as informações para configuração e alertas quanto à situação de
sensores instalados em cada unidade de supervisão apresentada e um “flag” deverá acender caso haja o
recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma unidade de supervisão instalada;
21.12 Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem poder ser caracterizadas, como um som e
envio automático de e-mails;
21.13 O sistema deverá manter um “log” das informações coletadas pela duração do contrato;
21.14 O sistema deverá monitorar, no mínimo, os itens abaixo:
21.14.1 Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius (oC);
21.14.2 Multimedidor de Grandezas Elétricas (Tensão, Corrente, Potências, Fator de Potência, etc), com
“set points” ajustáveis para valores máximo e mínimo independentes;
21.14.3 Sensor umidade relativa do ar com “set points” ajustáveis para valores máximo e mínimo
independentes;
21.14.4 Indicador de abertura de porta;
21.14.5 Sensor de presença de líquido em toda área de Racks;
21.14.6 Sinal de Detecção de incêndio – Contato fornecido pela central de detecção de incêndio para
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 29
indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio;
21.14.7 Status dos equipamentos de ar-condicionado, com capacidade de ajustes de parametrização dos
setups remotamente;
21.14.8 Status do UPS;
21.14.9 Status do Gerador;
21.14.10 Volume de Diesel dos tanques dos Grupo Geradores, em litros (l).
21.15 A Contratada deverá disponibilizar canais de comunicações para abertura e acompanhamento dos
chamados de suporte. Esses podem ser, Central de Atendimento 0800 ou equivalente à ligação local, web e
e-mail;
22 TREINAMENTO:
22.1 O objeto do treinamento serão todos os equipamentos e programas disponibilizados na solução,
contemplando: DCPFO e seus componentes tais como: Sistema Elétrico, Sistema de ar-condicionado,
sistema de detecção e combate a incêndio, UPS, Grupo Gerador, CFTV, Controle de Acesso, Sistema de
Monitoramento;
22.2 Integração de funcionários da CONTRATANTE para treinamento de funcionamento do DCPFO
envolvendo toda sua operação inclusive suas contingências;
22.3 Serão treinados até 10 (dez) pessoas em turma única;
22.4 O treinamento deverá conter carga horária de 8 (oito) horas;
22.5 O treinamento deverá ser realizado em horário comercial, de segunda a sexta, em datas a serem
definidas pela CONTRATANTE;
22.6 O treinamento será realizado nas instalações da CONTRATANTE ou local por ela indicado, na
mesma cidade de instalação do DCPFO;
23 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
23.1 O treinamento deverá capacitar o uso de todas as funcionalidades da SOLUÇÃO.
23.2 O idioma utilizado nos cursos e recursos didáticos deverá ser necessariamente o português.
23.3 O treinamento deve incluir aulas práticas em um ambiente com as configurações compatíveis com o
SOFTWARE que será fornecido a CONTRATANTE.
23.4 Deverão ser fornecidos os materiais impressos abrangendo todas as funcionalidades da SOLUÇÃO
para cada participante, além de uma cópia em meio magnético.
23.5 A CONTRATANTE disponibilizará sala e projetor / TV.
24 GARANTIA DA SOLUÇÃO E ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO:
24.1 CARACTERÍSTICAS DA GARANTIA DA SOLUÇÃO:
24.2 O DCPFO deverá ser projetado para, no mínimo, 10 (dez) anos de continuidade.
24.2.1 A SOLUÇÃO deverá incluir garantia total de 60 (sessenta) meses para todos os itens, incluindo
todos os componentes e equipamentos que compõe a SOLUÇÃO, sendo que a garantia deverá ser “on
site”, isto é, no local onde os itens estiverem instalados, contados a partir da emissão do termo de
aceitação final do DCPFO. A garantia poderá ser estendida por períodos iguais e sucessivos, a critério da
contratante.
24.2.2 Os serviços de garantia deverão incluir o fornecimento de todos os materiais, produtos, insumos,
equipamentos, ferramentas, infraestrutura e peças de reposição originais, com exceção do combustível
para os geradores.
24.2.3 A Garantia engloba, além do DCPFO, todos os demais itens do Termo de Referência tais como
Geradores, Adaptações civis, Eletrocentro, cerca de perímetro e qualquer outro item aqui contemplado.
24.2.4 Ficarão a cargo da Contratada pelo período total de garantia todos os serviços necessários ao
perfeito funcionamento do DCPFO evitando paradas não programadas. Estes serviços devem contemplar
plantão 24x7x365 para correções ou troca de peças ou consumíveis e ainda um plano de visitas regulares
objetivando prevenir falhas eminentes de componentes.
24.2.5 A Contratada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove sua capacidade
para a Manutenção de ambientes de DCPFO Rated 3 por período igual ou superior a pelo menos 50% do
número de meses contemplados no termo de referência, em cliente único e por período ininterrupto, não
sendo aceita a soma de atestados. Este atestado deverá obrigatoriamente contemplar que o DCPFO estava
instalado atendendo todos os requisitos da especificação ANSI/TIA-942 READY para datacenters Rated 3
como especificado no Termo de Referência, e era mantido em caráter preventivo e corretivo em regime
contínuo (24x7x365). O Atestado deverá ainda de forma explicita instalação Outdoor e que estavam
contemplados na instalação de forma redundante: Geradores, UPS, Transformadores, QTAs, QGBTs e
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 30
Quadros de Alimentação;
24.3 Serão consideradas manutenções corretivas todas aquelas que implicam em parada parcial ou total do
ambiente. As demais manutenções deverão ser executadas durante as visitas programadas.
24.4 Itens de verificação preventiva, para cada DCPFO:
24.4.1 Porta Corta-Fogo: Serviço de inspeção, verificação e troca dos elementos desgastados das
vedações, dobradiças, almofadas, fechadura e molas de tensão do fechamento automático. Verificação e
teste dos eletroímãs e do micro switch. Alinhamento da porta e posicionamento na soleira.
24.4.2 Blindagens: Inspeção e fechamento de todas as blindagens corta-fogo para cabos de energia, voz,
dados e tubulação. Abertura e fechamento de blindagens de cabos para a entrada de novos equipamentos.
24.4.3 Luminárias: Verificação e teste das funções de fechamento automático da Porta, alarmes, luzes,
luzes de emergência e leds de sinalização. Verificação completa das luzes e luzes de emergência e
substituição de lâmpadas e reatores eletrônicos quando necessário.
24.4.4 Painel de controle: Verificação de: régua de bornes, fusíveis (F1, F2 e F3), interruptor, disjuntores,
temperatura da fonte, tensão de alimentação, tensão de saída do trafo e da fonte, tensão das baterias e da
carga das baterias, funcionamento das baterias, temporizadores, fusíveis de reserva, leds de sinalização,
fechaduras do painel, contatores e funcionamento de botoeiras. Limpeza do painel (interna e externa),
lubrificação de cilindros das fechaduras com grafite. Verificação da pintura, da placa de acrílico e do
folheto com telefones de emergência.
24.4.5 Piso Elevado: Realinhamento e nivelamento do piso, inspeção dos pedestais e cruzetas, reforçar os
pontos onde novos equipamentos pesados tenham sido introduzidos, trocar placas danificadas.
24.4.6 Sistemas de Energia: Os Sistemas de energia são compostos de diversos elementos interligados
entre si. O objetivo das manutenções preventivas, programadas e corretivas é não permitir que em caso de
falta de energia elétrica da concessionária, o DCPFO e a operação de TI venham a parar. Quadros de
Força: Checagem da corrente de alimentação e da tensão e reaperto de réguas de bornes, barramentos e
terminais.
24.4.7 Quadros Elétricos: Checagem da corrente de alimentação e da tensão e reaperto de réguas de
bornes, barramentos e terminais. Verificação dos disjuntores plug-in.
24.4.8 Aterramento: Medição da resistência do aterramento e verificação do aterramento dos
equipamentos e da malha.
24.4.9 Pontos de Energia: Verificar as tomadas dos equipamentos, fixar e apertar suportes e instalar ou
mudar os pontos de energia.
24.4.10 UPS: Verificação de tensão e corrente de alimentação por fase, ajuste de voltímetro e amperímetro
de entrada e saída, verificação de tensão e corrente de saída por fase, verificação dos disjuntores, reaperto
de bornes e terminais.
24.4.11 Grupo Motor Gerador: Verificar nível de óleo e nível de água do sistema de arrefecimento,
verificação do filtro de ar, das tubulações e válvulas, medição da tensão das baterias, partida nos
geradores, verificação da tensão e frequência e verificação do painel de comando.
24.4.12 Sistemas de Climatização: este serviço mantém os sistemas de climatização redundantes
funcionando sem interrupções. Por ser esta uma parte da infraestrutura extremamente exigida do ponto de
vista do esforço mecânico é um elemento crítico da operação que carece de atenção e manutenções
periódicas para garantir sua disponibilidade. Equipamentos de climatização são compostos de vários
subsistemas que necessitam de manutenção e, assim, todas as máquinas fornecidas deverão contar com,
pelo menos, os seguintes serviços:
24.4.12.1 Circuito Frigorígeno – medição de pressão do compressor, verificação do óleo, de sua corrente e
tensão, da resistência do cárter e substituir o compressor em caso de falência;
24.4.12.2 Verificar e substituir filtros, inspecionar válvulas e vazamentos de gás refrigerante e óleo. Se
necessário, fazer recarga do gás refrigerante e a reposição de óleo;
24.4.12.3 Evaporador – verificação e troca dos filtros de ar, medição de tensão e corrente, verificação de
válvulas e vazamentos e limpeza geral;
24.4.12.4 Condensador – medição de corrente e tensão, das temperaturas de entrada e saída, verificação de
termostato, limpeza e lavagem do trocador de calor;
24.4.12.5 Quadro de Comando – inspeção e reaperto dos quadros elétricos de alimentação;
24.4.12.6 Medição das temperaturas do Ambiente TI – verificação, substituição ou conserto, conforme
tecnicamente recomendável, de todos os componentes do sistema de climatização, visando manter os
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.
24.4.13 Sistema de Alarmes: Testar sinalização visual e sonora e envio de alertas;
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 31
24.4.14 Sistema de Detecção e Combate de Incêndio: Verificar os parâmetros de configuração e de
alarmes. Inspecionar e trocar filtros de ar, inspecionar tubulações, orifícios e suportes. Verificar o sistema
de intertravamento com outros painéis de controle, medir a tensão das baterias, inspecionar a continuidade
dos laços e a sinalização no painel. Testar detectores e fixá-los.
24.4.15 Combate de incêndio com gás: Testar o intertravamento com a detecção precoce e a convencional,
testar os alarmes e mediar a pressão dos recipientes. Verificar as válvulas solenoides, os bicos difusores, a
tubulação. Verificar a data do teste hidrostático do recipiente.
24.4.16 Supervisão Remota do Ambiente: Inspecionar o cabeamento dos alarmes, conectores de
interligação, o painel frontal e a comunicação TCP/IP. Analisar e tirar o relatório do log de eventos no
software de controle. Verificar todos os parâmetros de configuração, os sensores de temperatura, umidade
e da porta. Análise e geração de relatório do log de eventos no software de controle.
24.5 Sem apresentar qualquer ônus a CONTRATANTE, a garantia deverá abranger a cobertura de todo e
qualquer defeito apresentado, inclusive a substituição de peças, partes, componentes e acessórios.
24.6 A Contratada deverá fornecer um cronograma das visitas de garantia preventiva, sendo no mínimo 01
(uma) visita por mês;
24.7 SEVERIDADE E TEMPO DE ATENDIMENTO:
24.7.1 A forma de atendimento e o prazo de resolução de problemas no funcionamento da SOLUÇÃO
estarão relacionados à severidade do incidente, conforme tabela abaixo:
SEVERIDADE
DESCRIÇÃO
DO
ESTADO DA
SOLUÇÃO
IMPACTO
TEMPO DE
ATENDIMENTO
TELEFONICO
EM MINUTOS
TEMPO
MÁXIMO (em
horas) DE
RESOLUÇÃO
APÓS
ABERTURA
PARA UMA
SOLUÇÃO
PARCIAL
TEMPO
MÁXIMO (em
horas) DE
RESOLUÇÃO
APÓS
ABERTURA
PARA UMA
SOLUÇÃO
DEFINITIVA
1 Indisponível Alto 5 08 36
2
Parcialmente
Indisponível
Médio 15 08 48
3 Baixo
Desempenho Baixo 30 24 72
4 Dúvidas Baixo 30 48 96
24.8 O atendimento deverá seguir os seguintes procedimentos:
24.9 Quando a SOLUÇÃO estiver indisponível a ponto de afetar todos os serviços de TIC, com alto
impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada
como “1”, portanto o tempo de atendimento deverá de no máximo 5 minutos. O técnico deverá oferecer
uma solução parcial em até oito horas para CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em
no máximo 36 horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do
incidente.
24.10 Quando a SOLUÇÃO estiver parcialmente indisponível, com possibilidade de afetar todos os
serviços de TIC, com médio impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a severidade do
incidente será classificada como “2” e o tempo de atendimento deverá ser no máximo de 15 minutos. O
técnico deverá oferecer uma solução parcial em até oito horas para CONTRATANTE. A resolução
definitiva deverá ser feita em no máximo quarenta e oito horas e o técnico somente deverá encerrar o
atendimento após a resolução completa do incidente.
24.11 Quando a SOLUÇÃO estiver com problemas intermitentes ou que afetem o desempenho dos
serviços de TIC, mas com baixo impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a
severidade do incidente será classificada como “3” e o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no
máximo trinta minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até vinte e quatro horas para
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 32
CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo setenta e duas horas e o técnico
somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
24.12 Quando a operação e manutenção da SOLUÇÃO depender da resposta sobre questionamentos de
sua utilização, cujas dúvidas não provoquem impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE,
a severidade do incidente será classificada como “4” e o tempo de atendimento deverá ser de no máximo
trinta minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até quarenta e oito horas para
CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo noventa e seis horas e o técnico
somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
24.13 TROCA DE PEÇAS:
24.13.1 As trocas de peças deverão atender a tabela de severidade de tempo de atendimento,
independentemente de dias úteis ou não.
24.14 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA):
24.14.1 A Contratada deverá manter um SLA anual para a disponibilidade da SOLUÇÃO não inferior a
99,982%.
24.14.2 Se a Contratada, por problemas alheios a CONTRATANTE, ou considerados injustificáveis pela
mesma, não cumprir o compromisso de disponibilidade estipulado, será aplicado multa proporcional,
referente à parcela equivalente de 1/12 sobre o item “Serviço de monitoração remota 24x7x365 e garantia,
conforme condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital”, conforme tabela abaixo:
Índice Exigido Fórmula de Cálculo Índice de Disponibilidade
Maior ou Igual a
99,9982
Índice de Disponibilidade = 100 – ((Minutos de indisponibilidades / (número dias
mês x 12 x 24)) x 100)
24.14.3 PENALIDADE
Índice de
indisponibilidade 1ª Ocorrência 2ª Ocorrência 3ª Ocorrência
Índice entre
99,982 e 99,00,
redução de 50%
- Multa contratual
de 10% sobre o
valor proporcional

- Advertência
formal
- Multa contratual de 20%
sobre o valor proporcional
devido à reincidência

-Advertência formal
- Multa contratual de 50%
sobre o valor proporcional
devido à reincidência

- Advertência formal mais
penalidades previstas no
contrato

- Possibilidade de
cancelamento do contrato
Índice menor que
99,00, redução de
60%
- Multa contratual
de
20% sobre o valor
proporcional

- Advertência
formal
- Multa contratual de 30%
sobre o valor proporcional
devido a reincidência

- Advertência formal
- Multa contratual de 60%
sobre o valor proporcional
devido à reincidência

- Advertência formal mais
penalidades previstas no
contrato

- Possibilidade de
cancelamento do contrato
24.14.4 Advertência: aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 33
representante legal da CONTRATADA estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
CONTRATADA apresente justificativas para o atraso ou não cumprimento das obrigações contratuais,
que só serão aceitas mediante crivo da administração.
Rio Branco-AC, 05 de julho de 2023.
Documento assinado eletronicamente por Sidney Fabiani registrado(a) civilmente como Sidney
Fabiani da Silva, Usuário Externo, em 12/07/2023, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora REGINA Célia FERRARI Longuini ,
Presidente do Tribunal, em 12/07/2023, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o
código verificador 1512409 e o código CRC 5F175460.
Processo Administrativo n. 0010174-74.2017.8.01.0000 1512409v15
Contrato 74 (1512409) SEI 0010174-74.2017.8.01.0000 / pg. 34